## Listado permisos 1
Tipo Pt | Cod PT |  | Enlace | Tarj | Item | Elemento | Servicio Solicitante | Fecha Solicitud | Fecha Autorización | Fecha Cierre | Ejecutor | Alcance del Trabajo
N | TS03-00321-2021 | acciones aislamiento\TS03-00321-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 81BMB10GS100 | Cabina CCM Servicios Esenciales | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-03-12 07:30 | 2021-05-13 11:49 | 2021-05-13 13:45 | MASA | Revisión interruptor.
N | TS03-00322-2021 | acciones aislamiento\TS03-00322-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 81GHC21AP001 | Eq motobomba 1 aporte agua demi a isla potencia ciclo ADE | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-03-12 07:36 | 2021-03-24 07:42 | 2021-03-30 07:45 | MASA | Cambio rodamientos en taller.
N | TS03-00324-2021 | acciones aislamiento\TS03-00324-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | ACO | ACO - Aceite de control | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-03-12 14:07 | 2021-03-15 09:21 | 2021-03-29 13:11 | Lopez Gomez, Fernando | 214987400. SUSTITUCION FILTRO SALIDA Y REPARACION PEQUEÑA FUGA Revisar depuradora externa HPU, alarma de filtro de salida colmatado y revisar babeo aceite
N | TS03-00334-2021 | acciones aislamiento\TS03-00334-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 81EKT14AP001 | Motor bba 1 salida calderas a calentador línea 4 gas natural ERM | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-03-22 11:24 | 2021-03-24 07:39 | 2021-03-25 14:15 | MASA | 215083700. revisar ruido anormal en el motor de la bomba 1 de la linea 4 de calentamiento de gas. Se desmontará el motor para revisión y posible cambio de rodamientos.
N | TS03-00352-2021 | acciones aislamiento\TS03-00352-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 81EKT14AP001 | Motor bba 1 salida calderas a calentador línea 4 gas natural ERM | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-03-26 12:17 | 2021-03-29 09:04 | 2021-03-29 13:12 | MASA | Bomba agarrotadada. Se desacoplará el motor para liberar la bomba.
N | TS-00357-2021 | acciones aislamiento\TS-00357-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | NA | C. Sabón | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-03-29 13:29 | 2021-03-30 08:22 | 2021-03-30 09:55 | López Vazquez, Carlos | 215108800. REVISAR Y CAMBIAR EN CASO NECESARIO CORREAS VENTILADOR EXCITATRIZ 1 Y VENTILADOR PANZA GENERADOR 1 Comprobación correas equipos en planta. Ver anexo de agrupaciones de equipos.
N | TS-00358-2021 | acciones aislamiento\TS-00358-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | NA | C. Sabón | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-03-29 13:31 | 2021-03-30 09:56 | 2021-03-30 10:37 | López Vazquez, Carlos | 215108800. REVISION CORREAS Y CAMBIO EN CASO NECESARIO VENTILADOR EXCITATRIZ 2 Y VENTILADOR PANZA GENERADOR 2 Comprobación correas equipos en planta. Ver anexo de agrupaciones de equipos.
N | TS03-00358-2021 | acciones aislamiento\TS03-00358-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | 3LCB36AP001 | Bomba 2 de condensado | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-03-29 15:57 | 2021-05-13 08:39 | 2021-05-13 15:34 | MASA | 215033000. Cambio de aceite y engrase del acoplamiento de la Motobomba de condensado 2 LCB36
N | TS03-00367-2021 | acciones aislamiento\TS03-00367-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 12 | DNE | DNE - Drenajes y efluentes | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-03-31 09:13 | 2021-04-07 09:25 | 2021-04-09 18:55 | MASA | Revisión motores. Ver anexo de agrupaciones de equipos.
N | TS03-00370-2021 | acciones aislamiento\TS03-00370-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | 81GHA20BB001 | Acumulador 1 grupo de presión agua de servicios | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-03-31 10:09 | 2021-04-06 08:26 | 2021-04-06 13:03 | MASA | 215232300. SUSTITUCION VALVULA SEGURIDAD TANQUE ACUMULADOR 1 GRUPO PRESION AGUA SERVICIOS
N | TS03-00371-2021 | acciones aislamiento\TS03-00371-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | 81GHA20BB002 | Acumulador 2 grupo de presión agua de servicios | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-03-31 10:12 | 2021-04-07 08:44 | 2021-04-07 11:22 | masa | 215232400. SUSTITUCION VALVULA SEGURIDAD TANQUE ACUMULADOR 2 GRUPO PRESION AGUA SERVICIOS
N | TS03-00374-2021 | acciones aislamiento\TS03-00374-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | 81QFB31AK001 | Eq unidad secado y filtrado de aire comprimido 1 BOP | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-03-31 10:17 | 2021-04-07 08:50 | 2021-04-07 11:12 | MASA | 215232600. SUSTITUCION FILTROS DE ENTRADA Y SALIDA SECADOR ALUMINA 1
N | TS03-00375-2021 | acciones aislamiento\TS03-00375-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | 81QFB33AK001 | Eq unidad secado y filtrado de aire comprimido 2 BOP | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-03-31 10:21 | 2021-04-06 08:28 | 2021-04-06 13:04 | MASA | 215232800. SUSTITUCION FILTROS ENTRADA Y SALIDA SECADOR ALUMINA 2
N | TS03-00377-2021 | acciones aislamiento\TS03-00377-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | NA | C. Sabón BOP | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-03-31 10:29 | 2021-04-08 07:43 | 2021-04-08 13:27 | López Vazquez, Carlos | 215108500. LIMPIEZA DE LAS DOS VALVULAS RETENCION SITUADAS EN LAS DESCARGAS DE LAS DOS BOMBAS DE TORNILLO DE FANGOS Limpieza bombas dosificadoras y filtros en la PTA Ver anexo de agrupaciones de equipos.
N | TS03-00383-2021 | acciones aislamiento\TS03-00383-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | VEN009 | Eq climatización 2 contenedor electrico | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-04-05 08:35 | 2021-04-05 08:55 | 2021-04-05 12:46 | López Vazquez, Carlos | 215304200. REVISION Y AJUSTE O SUSTITUCION CORRAS Revisar ruido anómalo de unidad climatizadora 2 de contenedor eléctrico
N | TS03-00384-2021 | acciones aislamiento\TS03-00384-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 81EKT14AP001 | Motor bba 1 salida calderas a calentador línea 4 gas natural ERM | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-04-05 10:53 | 2021-04-06 08:21 | 2021-04-08 11:49 | MASA | Revisar motor en taller.
N | TS03-00388-2021 | acciones aislamiento\TS03-00388-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | 81QFA13AN001 | Eq compresor 2 aire de instrumentos y servicios de BOP | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-04-06 13:26 | 2021-04-07 09:35 | 2021-04-07 17:19 | INGERSOLL | 215152900. REVISION 4000 HORAS COMPRESOR 13 Compresor 13 aire comprimido alarma requiere mantenimiento
N | TS0C-00042-2021 | acciones aislamiento\TS0C-00042-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | TS0C9EINETURBOIII | Edificio Turbogrupo III | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-04-07 10:06 | 2021-04-07 10:46 | 2021-04-07 13:44 | KAEFER | 215347700. INSPECCION CANALONES TURBINA ACCEDIENDO POR PUENTE GRUA 90/20
N | TS03-00396-2021 | acciones aislamiento\TS03-00396-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | 81PAA51AP001 | Eq bomba 3 lavado rejillas móviles/refrigeración Bbas PAC | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-04-08 10:19 | 2021-04-27 09:01 | 2021-04-29 13:25 | MASA | 215346900. SUSTITUCION RODAMIENTOS Revisar ruido excesivo en bomba 51 de lubricación bombas PAC
N | TS03-00405-2021 | acciones aislamiento\TS03-00405-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 81GBK28BB001 | Tanque acumulador colector impulsión grupo presión agua serv microfilt | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-04-08 13:12 | 2021-04-15 08:12 | 2021-04-15 14:00 | MASA | 215358200. Verificar presión en el acumulador asociado a agua de serviicios en la PTA y en caso necesario reponerla
N | TS0C-00044-2021 | acciones aislamiento\TS0C-00044-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | NZ01 CT-08-01 | Noria 2 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-04-09 09:28 | 2021-04-12 08:33 | 2021-06-14 13:30 | MASA | 215358700. DESMONTAR PARA REPARAR Noria 2-2 en el piñón de ataque a la corona de la noria tiene salido medio bulón que hace levantar todo el conjunto.
N | TS03-00409-2021 | acciones aislamiento\TS03-00409-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | 1MBJ10 | LCI | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-04-09 13:51 | 2021-04-12 09:01 | 2021-04-12 12:49 | MASA | Limpieza y reapriate reactancias (CC y CA)
N | TS03-00411-2021 | acciones aislamiento\TS03-00411-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 81QFA13AN001 | Eq compresor 2 aire de instrumentos y servicios de BOP | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-04-12 07:38 | 2021-04-13 08:36 | 2021-04-13 09:52 | MASA | Revisión y reapriete del cuadro eléctrico de control del compresor y filtro.
N | TS03-00416-2021 | acciones aislamiento\TS03-00416-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 0PGB51AP001 | Eq motobomba auxiliar parada CCR | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-04-13 09:36 | 2021-04-15 08:57 | 2021-04-15 13:48 | López Vazquez, Carlos | 215406000.CAMBIO ACEITE BOMBA Y ENGRASE MOTOR Inspección mecánica, engrase y cambio de aceite de la bomba Auxiliar parada PGB
N | TS03-00419-2021 | acciones aislamiento\TS03-00419-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 6 | 81GCK27AT001 | Eq filtro 3 de cartuchos EDI | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-04-14 09:00 | 2021-04-15 08:55 | 2021-04-15 13:48 | López Vazquez, Carlos | 215409400. REPARAR FUGA POR TAPA FILTRO Y CONEXION VENTEO FILTRO Eliminar fuga a través de racor superior del Filtro 81GCK27AT001 a EDI 3.
N | TS03-00421-2021 | acciones aislamiento\TS03-00421-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 6 | 0SGA70AP002 | Eq motobomba jockey contraincendios | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-04-14 13:53 | 2021-04-15 08:53 | 2021-04-15 13:15 | Lopez Gomez, Fernando | Reparar fuga de agua por latiguillo de descarga de la bomba jockey de agua nebulizada. Se solicita descargo para sustitución del latiguillo.
N | TS03-00427-2021 | acciones aislamiento\TS03-00427-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 0SAK80AH001 | Eq climatización 1 sala LCI | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-04-16 11:01 | 2021-04-16 11:13 | 2021-04-16 13:08 | López Vazquez, Carlos | Revisar ruido de correas. Se solicita descargo del equipo para revisar correas.
N | TS03-00432-2021 | acciones aislamiento\TS03-00432-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 6 | 0PGA22AC001 | Intercambiador calor bomba vacío 2 condensador | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-04-19 15:33 | 2021-04-20 08:20 | 2021-04-23 11:09 | MASA | Poro a la salida del enfriador de la Bomba de vacío 20. Descargo del enfriador para retirar y soldar en taller tramo de salida con poro.
N | TS03-00436-2021 | acciones aislamiento\TS03-00436-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | 81PAA | Eq limpieza rejillas móviles/refrigeración Bbas PAC | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-04-20 13:49 | 2021-05-13 10:10 | 2021-05-13 12:46 | MASA | 215465400 SUSTITUCION DE LA VALVULA INDICADA. Revisar la válvula PAA06AA002 (salida filtro común izquierdo) fuga mucho por uno de los racores de conexión de la válvula.
N | TS03-00437-2021 | acciones aislamiento\TS03-00437-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | 1MKA10 | Escobillas del generador | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-04-21 10:05 | 2021-05-13 12:53 | 2021-05-13 16:13 | MASA | Cambio escobillas del generador
N | TS03-00442-2021 | acciones aislamiento\TS03-00442-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 3LCP30AP001 | Motor bomba 1 aporte normal condensado | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-04-23 07:23 | 2021-04-23 07:47 | 2021-05-26 09:31 | MASA | Cambio rodamientos. Se llevará a taller.
N | TS03-00445-2021 | acciones aislamiento\TS03-00445-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 10 | NA | C. Sabón BOP | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-04-23 07:48 | 2021-04-29 07:29 | 2021-04-29 21:44 | López Vazquez, Carlos | 215509200. LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION BOMBAS POLIELECTROLITO A MESA, FILTROS ASPIRACION BOMBAS POLIELETROLITO A FLOTADOR Y VALVULAS RETENCION DESCARGA BOMBAS TORNILLO FANGOS Limpieza bombas dosificadoras y filtros en la PTA Ver anexo de agrupaciones de equipos.
N | TS03-00447-2021 | acciones aislamiento\TS03-00447-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 6 | 81GAC10AA091 | Eq valv automática aislm entrada agua bruta a tanque agua bruta CLA | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-04-23 11:59 | 2021-04-26 08:44 | 2021-04-26 12:55 | MASA | 215531600. DESMONTAR VALVULA PARA REVISAR Y O REPARAR
N | TS03-00457-2021 | acciones aislamiento\TS03-00457-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 1BFA10 | Celdas de BT 1BFA10 - Barras servicios generales (400V) | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-04-28 13:04 | 2021-05-05 09:23 | 2021-05-06 11:54 | MASA | Conexión cable alimentación del nuevo cuadro de tomas de fuerza ubicado en muelle de carga. Se usará la reserva equipada 1BFA10GS212. Se debe acceder a las barras de distrbución para realizar la conexión.
N | TS03-00458-2021 | acciones aislamiento\TS03-00458-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 13 | 81GKQ10AP002 | Eq motobba 2 dosificadora cloración agua potable DQU | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-04-29 09:41 | 2021-05-03 08:43 | 2021-05-03 13:00 | López Vazquez, Carlos | 215577100. REVISION VARIAS FUGAS EN ASPIRACIONES Y DESCARGAS BOMBAS HIPOCLORITO Bomba GKQ10AP002 (hipoclorito a tanque de agua potable) fuga por el racor de aspiración
N | TS03-00459-2021 | acciones aislamiento\TS03-00459-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 8 | 0SGA70AA009 | Válvula de prueba del sistema AGN | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-04-29 09:49 | 2021-05-04 08:33 | 2021-05-04 13:12 | masa | 215577200. DESMONTAR VALVULA PARA CORREGIR FUGA Fuga en racor anterior a válvula de prueba de sistema de agua nebulizada
N | TS03-00473-2021 | acciones aislamiento\TS03-00473-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | 81EKG15CF001 | Medidor caudal contador turbina línea 5 gas natural a cald aux ERM | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-04-30 10:00 | 2021-05-06 09:13 | 2021-06-15 15:41 | masa | 215623000. Desmontaje contador linea 5 erm a peticion de M.Instrumentacion y colocacion de carrete en su lugar
N | TS03-00475-2021 | acciones aislamiento\TS03-00475-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 81PAC13AP001 | Eq bomba principal 2 agua circulación ACG | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-04-30 10:18 | 2021-05-12 07:56 | 2021-05-12 13:34 | MASA | 215534500. SOLDAR TEJA PARA CORREGIR FUGA Reparar poro por la descarga de la bomba PAC13 (en la teja que se soldó anteriormente)
N | TS03-00478-2021 | acciones aislamiento\TS03-00478-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 81GCK22AP001 | Eq motobba centrifuga 1 agua desgasificada alimentación a EDI | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-05-03 07:47 | 2021-05-05 09:10 | 2021-05-05 11:11 | MASA | Retirada del variador de frecuencia. El motor arrancará de forma directa.
N | TS03-00484-2021 | acciones aislamiento\TS03-00484-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | PCI | PCI - Protección contraincendios Isla Potencia | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-05-03 12:42 | 2021-05-05 09:38 | 2021-05-05 15:25 | MARVAL | 215689500. Revision anual deteccion sistema PCI. Verificacion y limpieza deteccion del contenedor eléctrico.
N | TS03-00486-2021 | acciones aislamiento\TS03-00486-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | PCI | PCI - Protección contraincendios Isla Potencia | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-05-03 12:49 | 2021-05-10 09:29 | 2021-05-10 13:38 | MARVAL | 215689500. Revision anual deteccion sistema PCI. Zona calderas Auxiliares
N | TS03-00487-2021 | acciones aislamiento\TS03-00487-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | PCI | PCI - Protección contraincendios Isla Potencia | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-05-03 12:52 | 2021-05-10 09:32 | 2021-05-10 13:37 | MARVAL | 215689500. Revision anual deteccion sistema PCI. Zona salaelectrica cota 0
N | TS03-00488-2021 | acciones aislamiento\TS03-00488-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | APA003 | Centralita contraincendios contenedor electrico | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-05-04 07:41 | 2021-05-04 10:02 | 2021-05-04 19:56 | MASA | 215697800. Presente señalización de Avería Extinción Manual de la Centralita PCI del Contenedor Eléctrico BOP
N | TS03-00489-2021 | acciones aislamiento\TS03-00489-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | 81EKG15CF001 | Medidor caudal contador turbina línea 5 gas natural a cald aux ERM | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-05-05 09:19 | 2021-05-06 09:05 | 2021-06-15 15:42 | Varela Dopico, Jose Jorge | 215714500. Desmontaje instrumentación asociada al contador linea 5 erm para su envío a calibración.
N | TS03-00491-2021 | acciones aislamiento\TS03-00491-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 0PGB21AP001 | Eq motobomba 1 CCR | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-05-05 12:42 | 2021-05-13 08:31 | 2021-05-13 15:32 | MASA | 215712400. Cambio de aceite de la bomba del circuito cerrado de refrigeración 1
N | TS03-00492-2021 | acciones aislamiento\TS03-00492-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | SGN | SGN - Suministro de gas natural | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-05-05 12:44 | 2021-05-13 10:58 | 2021-05-13 13:38 | López Vazquez, Carlos | 215711800. INSPECCION VISUAL EMPAQUETADURAS VALVULAS GAS Y REAPRIETE EN CASO NECESARIO Y TORNILLOS DE LA TAPA DEL FILTRO Revisión del par de apriete de las empaquetaduras de las válvulas del skid de gas. Ver anexo de agrupaciones de equipos.
N | TS03-00505-2021 | acciones aislamiento\TS03-00505-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 7 | 0PGA71AT001 | Filtro autolimp 1 circuito abierto refrigeración PGA | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-05-05 15:45 | 2021-05-19 08:30 | 2021-05-19 11:13 | MASA | 215655600. Revision y Limpieza filtro 1 exterior PGA, abrir filtro y comprobar estado
N | TS03-00506-2021 | acciones aislamiento\TS03-00506-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | DNE | DNE - Drenajes y efluentes | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-05-05 15:48 | 2021-06-02 08:11 | 2021-06-02 13:37 | López Vazquez, Carlos | 215655300. Cambio de aceite del motoreductor de las dos bombas tornillo de aporte tanque de fangos a sist deshidratación fangos Ver anexo de agrupaciones de equipos.
N | TS03-00512-2021 | acciones aislamiento\TS03-00512-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | NA | VEN - Ventilación de Grupo | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-05-06 10:00 | 2021-05-26 09:19 | 2021-05-26 11:25 | MASA | Inspección y medida de aislamiento anual agrupación motoventiladores panza generador. Ventilador 1. Ver anexo de agrupaciones de equipos.
N | TS03-00513-2021 | acciones aislamiento\TS03-00513-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | NA | VEN - Ventilación de Grupo | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-05-06 10:01 | 2021-05-14 11:52 | 2021-05-14 13:01 | MASA | 215655900. Inspección y medida de aislamiento anual agrupación motoventiladores panza generador. Ventilador 2 Ver anexo de agrupaciones de equipos.
N | TS0C-00059-2021 | acciones aislamiento\TS0C-00059-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | NA | ACP - Agua Cruda y Potable | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-05-06 17:58 | 2021-05-07 08:48 | 2021-05-07 17:19 | MASA | 215744200. REPARAR FUGA POR UNION EMBRIDADA TUBERIA AGUA CRUDA A PTA AL LADO ESTACION PCI GO Rerparar fuga por la brida en la tuberia de agua bruta al tanque de la PTA al lado del puesto de control PCI del tanqu de gasoil
N | TS03-00518-2021 | acciones aislamiento\TS03-00518-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | PCI | PCI - Protección contraincendios Isla Potencia | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-05-06 18:08 | 2021-05-11 09:08 | 2021-05-11 15:52 | MARVAL | 215689500. Revision anual deteccion sistema PCI. Zona Sala electrica cota 5
N | TS03-00519-2021 | acciones aislamiento\TS03-00519-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | PCI | PCI - Protección contraincendios Isla Potencia | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-05-06 18:11 | 2021-05-14 09:43 | 2021-05-14 13:34 | Marval | 215689500. Revision anual deteccion sistema PCI. Zona bombas y tanque de Gasoil
N | TS03-00520-2021 | acciones aislamiento\TS03-00520-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | PCI | PCI - Protección contraincendios Isla Potencia | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-05-06 18:12 | 2021-05-11 09:10 | 2021-05-11 15:51 | Marval | 215689500. Revision anual deteccion sistema PCI. Zona bomas de AP y MP
N | TS03-00521-2021 | acciones aislamiento\TS03-00521-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | PCI | PCI - Protección contraincendios Isla Potencia | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-05-06 18:14 | 2021-05-14 08:59 | 2021-05-14 10:55 | Marval | 215689500. Revision anual deteccion sistema PCI. Zona sala de MarkVI
N | TS03-00522-2021 | acciones aislamiento\TS03-00522-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | PCI | PCI - Protección contraincendios Isla Potencia | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-05-06 18:16 | 2021-05-13 10:49 | 2021-05-13 12:39 | Marval | 215689500. Revision anual deteccion sistema PCI. Zona sala LCI
N | TS03-00524-2021 | acciones aislamiento\TS03-00524-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | 81PAA52AP001001 | Bomba 4 lavado rejillas móviles/refrigeración Bbas PAC | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-05-10 12:42 | 2021-05-14 08:41 | 2021-05-14 13:01 | masa | 215776400. SUSTITUIR EMPAQUETADURA Revisar fuga por el prensa de la bomba 52 de refrigeración bombas PAC
N | TS03-00525-2021 | acciones aislamiento\TS03-00525-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | GEN004 | Rociadores automáticos del sistema PCI de la BOP | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-05-10 12:52 | 2021-05-11 08:50 | 2021-05-11 15:53 | marval | 215605300. DESMONTAJE DEL PROPORCIONADOR ESPUMA ZONA PCI CAÑONES ESPUMA DEL CUBETO TANQUE DE GASOIL Y DESMONAJE PROPORCIONADOR ESPUMA PCI ZONA BOMBAS DE GASOIL BOP COMO PARTE DE LA REVISION ANUAL SISTEMAS PCI CCC SABON
N | TS03-00529-2021 | acciones aislamiento\TS03-00529-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | GDE | GDE - Generador Diesel Emergencia | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-05-11 20:58 | 2021-05-12 08:02 | 2021-05-12 14:38 | MASA | Reconectar todas las señales de control de interruptores del generador diesel de emergencia.
N | TS03-00536-2021 | acciones aislamiento\TS03-00536-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 81PAB15AA080 | Eq valv motorizada impulsión bomba auxiliar 1 agua circulación ACG | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-05-13 13:12 | 2021-05-14 08:46 | 2021-05-14 11:16 | MASA | Se revisará la electrónica. Se saneará y se energizará.
N | TS03-00540-2021 | acciones aislamiento\TS03-00540-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 12 | ARM001 | Módulo control H2 | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-05-13 16:51 | 2021-07-15 12:04 | 2021-07-15 13:37 | Varela Dopico, Jose Jorge | 215718000. Cambiar silicagel húmeda de los secadores turbina end y collector end
N | TS03-00543-2021 | acciones aislamiento\TS03-00543-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 10 | 81GNS10AZ001 | Eq mesa espesamiento de fangos de sist deshidratación de fangos | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-05-14 12:31 | 2021-05-19 10:19 | 2021-05-26 09:02 | masa | 215811100. Desmontaje rodillos , reductora y/o motor para revisar agarrotamiento. Mesa de espasamiento de fangos a la orden de marcha no se mueve provocando el disparo del magnetotérmico
N | TS03-00547-2021 | acciones aislamiento\TS03-00547-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | PCI | PCI - Protección contraincendios Isla Potencia | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-05-18 13:14 | 2021-05-19 08:55 | 2021-05-19 11:42 | MARVAL | Revision anual deteccion sistema PCI. Deteccion zona almacen de grasas y aceites.
N | TS03-00552-2021 | acciones aislamiento\TS03-00552-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | 81PAA53AT001 | Filtro autolimp 2 lavado rejillas/refrigeración Bbas PAC (Pequeño) | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-05-19 11:22 | 2021-05-20 08:07 | 2021-05-21 12:30 | MASA | 215844400. SUSTITUIR RACOR ROTO ENTRADA VALVULA Cambiar racor de conexión del Filtro Autolimpiante Pequeño (81PAA53AT001) a la línea de drenaje. La tuerca está rota.
N | TS03-00553-2021 | acciones aislamiento\TS03-00553-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | 1MBJ10 | LCI | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-05-19 12:05 | 2021-05-20 09:07 | 2021-05-20 13:44 | MASA | Revisión reactancias LCI
N | TS03-00563-2021 | acciones aislamiento\TS03-00563-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 1BJA60 | 1BJA60 - CCM Servicios generales | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-05-21 12:40 | 2021-11-13 08:29 | 2021-11-13 10:43 | MASA | Revisión de contactores de conmutación por rateo de contactor.
N | TS03-00567-2021 | acciones aislamiento\TS03-00567-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 0SAA60AN004 | Motor ventilador 1 sala tanque aceite lubricación y levantamiento | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-05-24 10:24 | 2021-05-24 10:51 | 2021-09-21 10:42 | MASA | Retirada de motor a taller para cambio rodamientos.
N | TS03-00569-2021 | acciones aislamiento\TS03-00569-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | HAC91AP001 | Bomba recirculación economizador de BP | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-05-24 12:48 | 2021-07-05 09:40 | 2021-07-05 11:12 | masa | 215924100. Cambio de aceite de la bomba de recirculación del eco de BP
N | TS03-00570-2021 | acciones aislamiento\TS03-00570-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 6 | 0PGA76AT001 | Filtro autolimp 2 circuito abierto refrigeración PGA | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-05-25 07:26 | 2021-05-25 11:20 | 2021-05-25 13:29 | masa | 215946500.ABRIR Y LIMPIAR FILTRO Limpiar filtro
N | TS03-00571-2021 | acciones aislamiento\TS03-00571-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | 81PAA53AT001 | Filtro autolimp 2 lavado rejillas/refrigeración Bbas PAC (Pequeño) | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-05-25 13:32 | 2021-05-26 08:12 | 2021-05-26 13:21 | López Vazquez, Carlos | 215924300.SUSTITUIR ACTUADOR VALVULA DRENAJE Revisar válvula drenaje filtro autolimpiante 2 lavado rejillas. Fuga aire por tapa suelta. Queda aislado dentro del panel y las piezas sueltas en el banco de trabajo dentro de la nave
N | TS03-00572-2021 | acciones aislamiento\TS03-00572-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | ACO | ACO - Aceite de control | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-05-25 13:54 | 2021-05-27 08:32 | 2021-05-27 11:13 | López Vazquez, Carlos | 215946300. SUSTITUCION ACEITE DE LA BOMBA DE VACIO DE LA DEPURADORA OFFLINE MARCA PALL DEL HPU Alarma de mantenimiento menor de la depuradora externa del HPU PALL
N | TS03-00580-2021 | acciones aislamiento\TS03-00580-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 81GBK28BB001 | Tanque acumulador colector impulsión grupo presión agua serv microfilt | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-05-27 13:36 | 2021-06-03 09:41 | 2021-06-03 14:27 | Varela Dopico, Jose Jorge | 215984500. Verificacion de presion acumulador agua de servicions PTA y reposición en caso necesario
N | TS03-00591-2021 | acciones aislamiento\TS03-00591-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 6 | 81PAA51AP001 | Eq bomba 3 lavado rejillas móviles/refrigeración Bbas PAC | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-05-31 12:36 | 2021-07-05 09:42 | 2021-07-05 12:42 | MASA | 216006000. SUSTITUCION Y O REVISION REPARACION VALVULAS ASPIRACION manual Y DESCARGA manual y retencion DE ESTA BOMBA YA QUE ALGUNA DE ELLAS FUGA MUCHO Fuga por el tapón de drenaje cuerpo bomba PAA51AP001, sin tapón, Reparar válvulas de aislamiento de aspiración y descarga, no aislan.
N | TS03-00599-2021 | acciones aislamiento\TS03-00599-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | 81SGA23AP001 | Eq motobomba contraincendios accionada por motor diesel PCI | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-06-03 09:21 | 2021-06-16 08:36 | 2021-06-16 13:34 | MASA | 215655400. REVISION NIVELES, CORREAS Y BOMBA, TRNSMIISION CARDAN, Y ENGRASES ETC Revisión semestral mecánica de la bomba diesel del sistema PCI Ver anexo OTs.
N | TS03-00606-2021 | acciones aislamiento\TS03-00606-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 81GKC13BB001 | Tanque acumulador en colector impulsión grupo presión agua potable APO | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-06-03 12:56 | 2021-06-10 11:05 | 2021-06-10 13:32 | MASA | 216116300. Verificacion de presion acumulador agua deagua potable de la PTA y reposición en caso necesario
N | TS03-00607-2021 | acciones aislamiento\TS03-00607-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 9 | NA | C. Sabón G-III-gas | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-06-03 13:13 | 2021-06-08 08:40 | 2021-06-08 12:37 | MASA | 215529800. Verificación semestral de los lazos de control de las líneas de gas de la ERM. Linea 1 Ver anexo de agrupaciones de equipos.
N | TS03-00608-2021 | acciones aislamiento\TS03-00608-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | NA | C. Sabón G-III-gas | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-06-03 13:16 | 2021-06-08 08:43 | 2021-06-08 20:34 | MASA | 215529800. Verificación semestral de los lazos de control de las líneas de gas de la ERM. Linea 5 Ver anexo de agrupaciones de equipos.
N | TS03-00609-2021 | acciones aislamiento\TS03-00609-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 9 | NA | C. Sabón G-III-gas | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-06-03 13:28 | 2021-06-09 08:19 | 2021-06-09 12:56 | MASA | 215529800. Verificación semestral de los lazos de control de las líneas de gas de la ERM. Linea 2 Ver anexo de agrupaciones de equipos.
N | TS03-00610-2021 | acciones aislamiento\TS03-00610-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | NA | C. Sabón G-III-gas | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-06-03 13:33 | 2021-06-16 10:06 | 2021-06-17 13:39 | MASA | 215529800. Verificación semestral de los lazos de control de las líneas de gas de la ERM. Linea 4 Ver anexo de agrupaciones de equipos.
N | TS03-00612-2021 | acciones aislamiento\TS03-00612-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 0QHE10AT001 | Filtro ant valv autorregulador T agua servicios a tq purgas cald auxil | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-06-06 21:03 | 2021-06-07 08:05 | 2021-06-07 11:00 | masa | 216142700. LIMPIEZA FILTRO Revisar, posible colmatación. Tª del tanque en 120ºC reales. Se abrió By-pass atemperación y se bajó la Tª a 90 ºC
N | TS03-00623-2021 | acciones aislamiento\TS03-00623-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 9 | BR | Tuberías del sistema calderas auxiliares CAU | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-06-10 12:06 | 2021-06-15 10:43 | 2021-06-15 15:40 | MASA | 216142300.REPARACION POR SOLDADURA DE PORO EN LINEA DRENAJE DESDE LBG35AA091(drenaje vapor auxiliar ubicado detras edificio caldera auxiliar) A TANQUE PURGAS CALDERAS AUXILIARES . Descalorifugar tramo colector exerior drenaje vapor sobrecalentado calderas auxiliares a tanque de purgas de las calderas, aguas abajo de la válvula 0LBG35AA091, goteo continuo
N | TS03-00627-2021 | acciones aislamiento\TS03-00627-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | 81QFB31AK001 | Eq unidad secado y filtrado de aire comprimido 1 BOP | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-06-10 13:13 | 2021-06-17 10:14 | 2021-06-17 21:06 | masa | 216212100. sustitucion de las dos valvulas de seguridad de las dos torres de este secador
N | TS03-00630-2021 | acciones aislamiento\TS03-00630-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | 0PGA12AC001 | Intercambiador calor bomba vacío 1 condensador | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-06-11 11:32 | 2021-06-17 08:20 | 2021-06-18 10:31 | MASA | 215348100. COLOCAR DISCO CIEGO EN BRIDA ENTRADA AGUA DEMI DE SELLADO AL ENFRIADOR (desde la bomba de sellado) EN LA BOMBA DE VACIO 10 A PETICION DE OPERACION PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DEL ENFRIADOR SIN INDISPONIBILIDAD DE LA BOMBA DE VACIO Desmontar y liimpiar enfriador bomba de vacio 10
N | TS03-00631-2021 | acciones aislamiento\TS03-00631-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 6 | 0PGA12AC001 | Intercambiador calor bomba vacío 1 condensador | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-06-11 11:36 | 2021-06-17 09:21 | 2021-06-18 10:26 | MASA | 215348100. Desmontar y liimpiar enfriador bomba de vacio 10
N | TS03-00638-2021 | acciones aislamiento\TS03-00638-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | HAC90AA302 | Valv aislm 2 transmisor P salida de economizador BP | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-06-14 09:35 | 2021-06-15 08:23 | 2021-06-15 12:22 | MASA | 216037000. REPARAR FUGA POR SOLDADURA POSTERIOR A VALVULA HAC90AA302 Descalorifugar tubería en zona válvula HAC90AA302 para localizar y reparar fuga (Aislamiento Transmisor P diferencial Eco BP HAC90CP001).
N | TS03-00640-2021 | acciones aislamiento\TS03-00640-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | HAH15AA405 | Eq valv mot dren salida sobrecalentador AP alta T tq atm purgas calder | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-06-15 07:20 | 2021-06-16 08:49 | 2021-06-16 12:45 | MASA | Ajustar actuador. Se requiere realizar maniobras de apertura y cierre.
N | TS03-00642-2021 | acciones aislamiento\TS03-00642-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 81SGA23AP001 | Eq motobomba contraincendios accionada por motor diesel PCI | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-06-16 07:20 | 2021-06-16 08:20 | 2021-06-16 13:22 | MASA | Desembornar / embornar baterías bomba diesel PCI
N | TS03-00643-2021 | acciones aislamiento\TS03-00643-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | LBA10AA402 | Eq valv motorizada drenaje vapor salida sobrecalentad a blowdown tank | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-06-16 07:22 | 2021-06-21 09:05 | 2021-06-21 10:55 | MASA | Ajustar cierre.
N | TS03-00644-2021 | acciones aislamiento\TS03-00644-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 0LBA13AA081 | Eq valv ctrl drenajes entrada TAP a tanque atmosférico purgas caldera | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-06-16 07:24 | 2021-06-17 07:43 | 2021-06-17 13:32 | MASA | Ajuste cierre.
N | TS03-00651-2021 | acciones aislamiento\TS03-00651-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | ACO | ACO - Aceite de control | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-06-17 13:15 | 2021-06-18 09:54 | 2021-06-18 13:12 | Lopez Gomez, Fernando | 216192600. SUSTITUCION DEL ACEITE DE LA BOMBA DE VACIO DE LA DEPURADORA PALL DEL HPU Alarma de mantenimiento mayor de la depuradora externa del HPU PALL
N | TS03-00655-2021 | acciones aislamiento\TS03-00655-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | NA | 1.- Planta de tratamiento de aguas BOP | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-06-18 09:09 | 2021-06-22 08:53 | 2021-06-22 12:39 | MASA | Sanear y pintar motores: 81GCK10AP001, 81GCK11AP001, 81GCK12AP001.
N | TS03-00656-2021 | acciones aislamiento\TS03-00656-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 6 | NA | 1.- Planta de tratamiento de aguas BOP | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-06-18 09:11 | 2021-06-23 08:18 | 2021-06-23 12:32 | MASA | Sanear y pintar: 81GCK22AP001, 81GCK23AP001, 81GCK24AP001, 81GKC31AP010, 81GKC33AP010
N | TS03-00657-2021 | acciones aislamiento\TS03-00657-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 6 | NA | 1.- Planta de tratamiento de aguas BOP | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-06-18 09:11 | 2021-06-21 08:50 | 2021-06-21 13:33 | MASA | Sanear y pintar: 81GBK11AP001, 81GBK12AP001, 81GBK13AP001, 81GBR17AP001, 81GBR18AP002
N | TS03-00666-2021 | acciones aislamiento\TS03-00666-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | BPM1 | Motor bomba 1 aceite lubricación y sellos | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-06-22 12:37 | 2021-06-23 08:43 | 2021-06-23 09:34 | MASA | Cambio de aceite cojinetes motor bomba 1 de aceite de lubricación y sellos. (Turbina EP-32). Se solicita descargo del equipo.
N | TS03-00668-2021 | acciones aislamiento\TS03-00668-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 8 | 0SGA70AA201 | Válvula de seguridad grupo presión | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-06-22 12:57 | 2021-06-23 08:22 | 2021-06-23 09:58 | MASA | Reparar fuga por la rosca de la válvula de seguirdad del sistema de agua nebulizada. Se solicita descargo para desmontar la válvula.
N | TS03-00673-2021 | acciones aislamiento\TS03-00673-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 0PGA66AP001 | Motobomba 2 circuito abierto refrigeración | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-06-25 09:31 | 2021-07-05 11:06 | 2021-07-05 12:05 | MASA | 216369000. Cambio de aceite de la bomba del circuito abierto de refrigeración 2
N | TS-00676-2021 | acciones aislamiento\TS-00676-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 0SAM60AN001 | Eq ventilador 1 excitatriz generador | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-06-25 10:12 | 2021-06-30 11:36 | 2021-06-30 13:19 | Lopez Gomez, Fernando | REVISION ESTADO Y AJUSTE Y O CAMBIO EN CASO NECESARIO DE LAS CORREAS DEL VENTILADOR EXCITATRIZ 1 Y VENTILADOR PANZA 1 Ver anexo de agrupaciones de equipos.
N | TS-00677-2021 | acciones aislamiento\TS-00677-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 0SAM60AN002 | Eq ventilador 2 excitatriz generador | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-06-25 10:14 | 2021-06-30 08:39 | 2021-06-30 11:00 | Lopez Gomez, Fernando | REVISION ESTADO Y AJUSTE Y O CAMBIO EN CASO NECESARIO DE LAS CORREAS DEL VENTILADOR EXCITATRIZ 2 Y VENTILADOR PANZA 2 Ver anexo de agrupaciones de equipos.
N | TS03-00678-2021 | acciones aislamiento\TS03-00678-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 10 | NA | C. Sabón BOP | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-06-25 10:32 | 2021-07-20 09:01 | 2021-07-20 13:21 | López Vazquez, Carlos | 216326900. LILMPIEZA FILTROS ASPIRACION BOMBAS POLIELECTROLITO A FLOTADOR, LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION BOMBAS POLIELECTROLITO A MESA ESPESAMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS VALVULAS RETENCION DESCARGA BOMBAS TORNILLO FANGOS Limpieza bombas dosificadoras y filtros en la PTA Ver anexo de agrupaciones de equipos.
N | TS03-00679-2021 | acciones aislamiento\TS03-00679-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | 0QHA02CL502 | Indicador nivel 2 caldera auxiliar 2 | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-06-25 12:18 | 2021-06-28 08:23 | 2021-06-28 14:14 | MASA | Cambio de indicador nivel óptico.
N | TS03-00681-2021 | acciones aislamiento\TS03-00681-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 7 | 81EKG14CF001 | Medidor caudal contador turbina línea 4 gas natural a cald aux ERM | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-06-25 12:23 | 2021-07-08 09:37 | 2021-08-24 17:38 | masa | 216380700. DESMONTAJE CONTADOR LINEA 4 DE LA ERM Y COLOCACION CARRETE EN SU LUGAR Desmontaje del contador de la llinea 4 de gas de la ERM a peticion de M.Instrumentacion y colocacion de un carrete en su lugar haste que el contador retorne y se vuelva a colcoar en su ubicacion normal
N | TS03-00685-2021 | acciones aislamiento\TS03-00685-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | 34AD1 | Secador de aire módulo APU | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-06-28 09:04 | 2021-07-07 08:29 | 2021-07-07 13:03 | MASA | REVISION Y SUSTITUIR EN CASO NECESARIO LOS TRES FILTROS DEL APU ( 2 filtros en la propia estacion del apu y 1 filtro OSCB60AT001 en la entrada de aire de instrumentos en cota 0 turbina) Y REVISION ESTACION SECADO APU Revision anual mecánica de la unidad de procesamiento de aire (UPA)
N | TS03-00690-2021 | acciones aislamiento\TS03-00690-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | 81QFB33AK001 | Eq unidad secado y filtrado de aire comprimido 2 BOP | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-06-29 12:45 | 2021-07-02 08:49 | 2021-07-02 13:03 | Lopez Gomez, Fernando | 216443300. sustitucion de las dos valvulas de seguridad de las dos torres de este secador
N | TS03-00691-2021 | acciones aislamiento\TS03-00691-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 81SGA31BB001 | Tanque hidroneumático antigolpe de ariete sistema contraincendios PCI | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-06-30 07:20 | 2021-06-30 09:30 | 2021-06-30 17:27 | MASA | Revisar y reponer
N | TS03-00693-2021 | acciones aislamiento\TS03-00693-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 0PAB90AT001 | Eq limpieza tubos condensador - Taprogge | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-06-30 10:24 | 2021-07-01 09:34 | 2021-07-01 12:55 | MASA | 216461000. SUSTITUCION ACEITE DE LAS DOS BOMBAS DEL TAPROGGE Y ENGRASE DE SUS MOTORES Revisión y engrase/lubricación de las bombas de recirculación de bolas y de los equipos sistema limpieza condensador-Taprogge. ACG Ver anexo OTs. Ver anexo de agrupaciones de equipos.
N | TS03-00697-2021 | acciones aislamiento\TS03-00697-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 0EKT95AC001 | Skid calentador eléctrico sistema acondicionamiento GN | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-07-01 07:39 | 2021-07-16 07:57 | 2021-07-16 11:54 | MASA | Revisión del calentador y cuadro control
N | TS03-00700-2021 | acciones aislamiento\TS03-00700-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 7 | 81EKG14CF001 | Medidor caudal contador turbina línea 4 gas natural a cald aux ERM | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-07-01 07:53 | 2021-07-08 09:34 | 2021-08-24 17:39 | MASA | Desmontar instrumentación asociada al contador línea 4 ERM.
N | TS0C-00078-2021 | acciones aislamiento\TS0C-00078-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | NA | ACP - Agua Cruda y Potable | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-07-02 09:52 | 2021-07-05 09:30 | 2021-07-05 12:52 | BALDAYO | 216383900. SUSTITUIR TRAMO TUBERIA CON ELEMENTOS DAÑADOS Eliminar fuga en colector agua bruta refrigeración bombas agua circulación, aguas abajo válvula reguladora presión.
N | TS03-00702-2021 | acciones aislamiento\TS03-00702-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 81PAC13AP001 | Eq bomba principal 2 agua circulación ACG | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-07-02 09:56 | 2021-07-06 08:51 | 2021-07-06 11:51 | masa | 216406500. REPARAR POR SOLDADURA FUGA DESDE EL EXTERIOR Reparar rezume de agua de mar por soldadura de la teja montada en la descarga de la bomba 13 de agua de circulación. Se adjuntan fotos.
N | TS03-00703-2021 | acciones aislamiento\TS03-00703-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 0SAA60AN005 | Eq ventilador 2 sala tanque aceite lubricación y levantamiento | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-07-05 07:22 | 2021-07-05 08:33 | 2021-07-05 11:13 | López Vazquez, Carlos | 216549200. Correas rotas ventilador Nº2 de la Sala del Tanque de aceite de Lubricación.
N | TS03-00706-2021 | acciones aislamiento\TS03-00706-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | 81PAA52AP001 | Eq bomba 4 lavado rejillas móviles/refrigeración Bbas PAC | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-07-05 07:24 | 2021-07-05 09:36 | 2021-07-08 13:37 | masa | 216549900. Revisar Bomba de lavado 81PAA52AP001, echa humo probablemente por los cierres de la bomba,
N | TS03-00707-2021 | acciones aislamiento\TS03-00707-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 0LAC21AP001 | Bomba 1 MP agua alimentación | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-07-05 10:59 | 2021-07-15 11:54 | 2021-07-15 13:40 | masa | 216555100. Cambio de aceite de la bomba de agua de alimentación MP LAC21
N | TS03-00725-2021 | acciones aislamiento\TS03-00725-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 0PGA86CP501 | Manómetro salida intercambiador calor 2 CAR | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-07-09 13:45 | 2021-07-12 08:30 | 2021-07-12 18:46 | MASA | 216623100. REPARAR PORO CON SOLDADURA Fuga/poro en soldadura lado manómetro PGA86CP501J101, enfriador 16. Salida PGA.
N | TS0C-00083-2021 | acciones aislamiento\TS0C-00083-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | NZ01 CT-08-01 | Noria 2 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-07-13 14:01 | 2021-07-19 09:54 | 2021-07-20 13:22 | masa | 216654900. aplicacion mortero en base soporte cojiinete noria 2
N | TS03-00732-2021 | acciones aislamiento\TS03-00732-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 81GBK28BB001 | Tanque acumulador colector impulsión grupo presión agua serv microfilt | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-07-14 07:36 | 2021-07-14 08:56 | 2021-07-14 12:45 | MASA | 216653500. Revisar acumulador, la bomba arranca y para continuamente.
N | TS03-00737-2021 | acciones aislamiento\TS03-00737-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | ACO | ACO - Aceite de control | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-07-15 09:38 | 2021-07-15 12:01 | 2021-08-11 12:27 | MASA | Revisar fuga de aceite en la depuradora externa HPU. Descargo del equipo para llevarlo a revisar al taller.
N | TS03-00739-2021 | acciones aislamiento\TS03-00739-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | 0QHA02CL502 | Indicador nivel 2 caldera auxiliar 2 | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-07-15 10:43 | 2021-07-15 11:21 | 2021-07-16 09:39 | MASA | 216332400. Revisar visor de nivel 2 de la caldera auxiliar 2, fuga. Desmontaje y a ser posible sustitución
N | TS03-00751-2021 | acciones aislamiento\TS03-00751-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | HAD10CL001C | Transmisor nivel 3 calderín AP | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-07-20 12:15 | 2021-07-21 10:39 | 2021-07-21 18:28 | MASA | Reparar poro en toma de nivel 3 de calderín de alta, tras válvula HAD10AA320 (lado norte, enfrente escalera de acceso).
N | TS03-00752-2021 | acciones aislamiento\TS03-00752-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | HAD10AA306 | Valv aislm 2 transmisor P 2 línea entrada N2 calderín AP | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-07-20 13:36 | 2021-07-21 10:37 | 2021-07-21 18:29 | MASA | Revisar válvulas aislamiento.Fuga en racor posterior válvulas manuales de aislamiento (tubing instrumento), HAD10AA305 y HAD10AA306. En campo están identificads como HAD13AA305 y HAD13AA306.
N | TS03-00755-2021 | acciones aislamiento\TS03-00755-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | 81PAA52AP001 | Eq bomba 4 lavado rejillas móviles/refrigeración Bbas PAC | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-07-22 07:45 | 2021-07-22 09:10 | 2021-07-29 13:03 | MASA | Revisar bomba PAA52AP001; ruido excesivo y humeando. Se aisla y se arranca bba 51.
N | TS03-00756-2021 | acciones aislamiento\TS03-00756-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 1MBJ10 | LCI | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-07-22 12:52 | 2021-07-28 08:57 | 2021-07-28 10:39 | MASA | Cambio filtros (desionizante y carbón) y rellenar de agua sistema refrigeración LCI
N | TS03-00758-2021 | acciones aislamiento\TS03-00758-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 81BTB10 | Baterías 125V en contenedor eléctrico BOP | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-07-22 13:01 | 2021-10-04 10:47 | 2021-10-04 12:58 | MASA | Montaje eléctrico de los 3 vasos en caso de grupo parado.
N | TS03-00761-2021 | acciones aislamiento\TS03-00761-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | 81PAA54AT001 | Filtro autolimp 3 lavado rejillas/refrigeración Bbas PAC (Grande) | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-07-23 13:10 | 2021-07-26 09:29 | 2021-07-26 12:26 | MASA | Revisar válvula neumática drenaje filtro. Fuga excesiva, no hace cierre.
N | TS03-00773-2021 | acciones aislamiento\TS03-00773-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 0SAA70AN005 | Motor ventilador 2 nave turbina | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-07-28 07:22 | 2021-07-28 08:46 | 2021-07-28 13:30 | MASA | Revisión motor.
N | TS0C-00092-2021 | acciones aislamiento\TS0C-00092-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | THOMAS20T | Puente Grua Casa de Bbas | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-07-29 13:20 | 2021-08-10 08:45 | 2021-10-01 13:16 | MASA | Cambio grapas "eléctricas" barras de distribución puente grúa casa de bombas.
N | TS03-00784-2021 | acciones aislamiento\TS03-00784-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | 0QHG31AP001 | Bomba 3 alimentación agua a calderas auxiliares | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-07-30 09:26 | 2021-08-03 08:12 | 2021-08-03 13:27 | MASAº | Fuga por los sellos la bomba 3 alimentación agua caldera aux 2.
N | TS03-00789-2021 | acciones aislamiento\TS03-00789-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 81GBK28BB001 | Tanque acumulador colector impulsión grupo presión agua serv microfilt | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-02 11:23 | 2021-08-04 08:32 | 2021-08-04 15:24 | MASA | 216675000. SUSTITUIR MEMBRANA O VEJIGA INTERNA DEL ACUMULADOR DE AGUA SERVICIOS DE LA PTA Cambiar membrana del tanque de expansión de agua de servicios PTA
N | TS0C-00094-2021 | acciones aislamiento\TS0C-00094-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | NA | ACP - Agua Cruda y Potable | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-02 13:21 | 2021-08-03 08:16 | 2021-08-03 13:24 | Lopez Gomez, Fernando | 216956800. reparar fuga en linea agua bruta alimentacion calderitas erm , justo depues valvula raiz desde linea principal contador 3 en esquina edificio erm hacia talleres
N | TS03-00790-2021 | acciones aislamiento\TS03-00790-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 12 | 81SCB10BB001 | Tanque acumulador aire comprimido 1 (servicios) PTA | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-02 13:34 | 2021-08-06 08:10 | 2021-08-06 13:34 | Lopez Gomez, Fernando | 216957000. SUSTITUCION DE LAS VALVULAS SEGURIDAD DE LOS DOS TANQUES ACUMULADORES DE AIRE COMPRIMIDO DE LA PTA ( TANQUE 1 AIRE COMPRIMIDO PTA Y TANQUE 2 AIRE COMPRIMIDO PTA)
N | TS03-00792-2021 | acciones aislamiento\TS03-00792-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 1MBJ10 | LCI | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-03 11:03 | 2021-08-04 10:06 | 2021-08-04 12:53 | MASA | Cambio botella resinas desionizadoras del sistema refrigeración del LCI.
N | TS03-00796-2021 | acciones aislamiento\TS03-00796-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | TGA | TGA - Turbina de gas | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-08-04 10:02 | 2021-10-15 13:19 | 2021-12-07 15:00 | MASA | 216978700. PARADA MAYOR: DESMONTAJE/MONTAJE INSTRUMENTACION TECHO COMPARIMENTO TURBINA DE GAS PARA DESMONTAJE DE LAS DISTINTAS CARCASAS (PRESOSTATOS VENTILADORES BNs/TKs, ARMARIOS DE INSTRUMENTACION, TUBINGS ASOCIADOS, CONDUCTOS SISTEMA EXTRACTIVO AIRE Y TERMOPARES DE TEMPERATURA ENTRADA COMPRESOR...)
A | TS03-00797-2021 | acciones aislamiento\TS03-00797-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | TGA | TGA - Turbina de gas | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-08-04 10:32 | 2021-10-15 08:31 | 2021-12-08 11:18 | MASA | 216979000. PARADA MAYOR: DESMONTAJE/MONTAJE INSTRUMENTACION COMPARIMENTO CARGA (PREOSTATOS VG), COMPARTIMENTO VIRADOR (PRESOSTATOS TG Y DIFERENCIAL), CROSSOVER (P Y T), VÁLVULAS RHCV, PCI
N | TS0C-00095-2021 | acciones aislamiento\TS0C-00095-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | NA | ACR - Agua Circulación | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-04 10:47 | 2021-08-09 09:05 | 2021-08-09 16:03 | MASA | Desconexión contacto eléctrico (final carrera) de posición test. Rejilla tambor 2-1, rejilla tambor 2-3, Bomba lavado norias 2-1 y filtro lavado norias 2-1
N | TS0C-00096-2021 | acciones aislamiento\TS0C-00096-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | NA | ACR - Agua Circulación | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-04 10:48 | 2021-08-10 08:55 | 2021-08-10 14:03 | MASA | Desconexión contacto eléctrico (final carrera) de posición test. Rejilla tambor 2-2, rejilla tambor 2-4, Bomba lavado norias 2-2 y filtro lavado norias 2-2
A | TS03-00798-2021 | acciones aislamiento\TS03-00798-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | NA | 3.- Turbina de vapor Grupo 3 | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-08-04 12:13 | 2021-10-16 09:13 | 2021-12-08 18:46 | MASA | 216979100. PARADA MAYOR: DESMONTAJE INSTRUMENTACION TURBINA DE VAPOR (TERMOPARES CARCASA Y VAPOR, ELEMENTOS AUXILIARES DE INSTRUMENTACIÓN)
A | TS03-00800-2021 | acciones aislamiento\TS03-00800-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | NA | 2.- Turbina de gas Grupo 3 | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-08-04 12:35 | 2021-10-16 09:29 | 2021-11-30 12:10 | MASA | 216979300. PARADA MAYOR: DESMONTAJE INSTRUMENTACION COJINETE CALIENTE TURBINA DE GAS. SENSORES SISMICOS VIBRACIONES Y TERMOPARES
N | TS03-00801-2021 | acciones aislamiento\TS03-00801-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 0LBB25AA081/MOVSSV4A | Valv ctrl línea 2 dren valv combinada 1 RC calient a tanque expansión | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-04 12:57 | 2021-08-05 11:13 | 2021-08-05 13:48 | MASA | 216857300. EMPAQUETAR VAVULA Corregir fuga abundante por el prensa en posición de válvula abierta de la motorizada de drenaje RSV1 (MOV-SSV4A). (0LBB25AA081).
A | TS03-00807-2021 | acciones aislamiento\TS03-00807-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 6 | NA | C. Sabón G-III-gas | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-08-05 10:08 | 2021-10-27 09:28 | 2021-12-01 15:09 | MASA | 216996500. PARADA MAYOR: DESMONTAJE INSTRUMENTACION COJINETES TURBINA GAS Y VAPOR. DESCONEXION EN CAJAS O ARMARIOS CONTROL, DESMONTAJE CONDUITS, RETIRADA DE CABLES R INSTRUMENTOS (PROXIMETOS, EXCENTRICIDAD, SENSORES DE EXPLANSIÓN, DESPLAZAMIENTO Y TEMPERATURA COJINETES)
A | TS03-00808-2021 | acciones aislamiento\TS03-00808-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | NA | 2.- Turbina de gas Grupo 3 | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-08-05 10:31 | 2021-10-16 08:54 | 2021-12-07 11:13 | MASA | 216996600. PARADA MAYOR: DESMONTAJE INSTRUMENTACION COMPARTIMENTO DE LA TURBINA DE GAS. SEPARAR O RETIRAR CONDUITS, DETECTORES DE LLAMA, TERMOPARES ESPACIO ENTRERUEDA Y DESCARGA COMPRESOR, DINÁMICOS Y DETECTORES TERMICOS PCI,... ASI COMO ELEMENTOS AUXILIARES ASOCIADOS A LA INSTRUMENTACIÓN
A | TS03-00809-2021 | acciones aislamiento\TS03-00809-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 8 | NA | 2.- Turbina de gas Grupo 3 | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-08-05 10:56 | 2021-10-22 10:35 | 2021-12-08 09:11 | MASA | 216996800. PARADA MAYOR: DESMONTAJE INSTRUMENTACION COJINETE FRIO TURBINA DE GAS. DETECTORES DE VELOCIDAD, DETECTORES DE POSICIÓN, PROXIMETROS, KEYPHASOR, SISMICOS Y RESTO ELEMENTOS ASOCIADOS A LA CARCASA DEL COJINETE
A | TS03-00812-2021 | acciones aislamiento\TS03-00812-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | NA | 3.- Turbina de vapor Grupo 3 | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-08-05 13:02 | 2021-10-15 19:49 | 2021-12-07 19:03 | MASA | 216999700. PARADA MAYOR: DESMONTAJE SERVOVÁLVULAS MOOG (VALVULAS ADMISION VAPOR, IGVS, SRV, Y PMs)
N | TS03-00814-2021 | acciones aislamiento\TS03-00814-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | 81QFA13AN001 | Eq compresor 2 aire de instrumentos y servicios de BOP | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-05 13:35 | 2021-08-11 08:39 | 2021-08-11 12:41 | ingersoll | 216796600. REVISION COMPRESOR 13 INCLUYENDO CAMBIO FILTROS,INSPECCION Y COMPROBACION FUNCIONAMIENTO Compresor 13 aviso "100 horas para servicio"
N | TS03-00821-2021 | acciones aislamiento\TS03-00821-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 0LAC56AP001 | Motor bomba 2 AP agua alimentación | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-06 10:33 | 2021-09-23 11:10 | 2021-09-23 18:57 | masa | 216992300. Cambio de aceite del motor de la bomba de alta presión 2
N | TS03-00822-2021 | acciones aislamiento\TS03-00822-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | SGN | SGN - Suministro de gas natural | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-06 10:35 | 2021-09-23 13:02 | 2021-09-23 13:43 | López Vazquez, Carlos | 216992100. INSPECCION VISUAL EMPQUETADURAS VALVULAS SKID GAS Y REAPRIETE EN CASO NECESARIO Y TORNILLOS FILTRO SKID GAS Revisión del par de apriete de las empaquetaduras de las válvulas del skid de gas. Ver anexo de agrupaciones de equipos.
N | TS03-00826-2021 | acciones aislamiento\TS03-00826-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 0SAK70AH001 | Eq climatización 1 sala electrónica-Mark 6 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-09 07:27 | 2021-08-09 10:52 | 2021-08-09 13:41 | López Vazquez, Carlos | 217017200. REVISION TENSADO CORREAS Y TENSAR CORREAS Revisar clima 1 sala electrónica, chirrian las correas cuando arranca.
N | TS03-00827-2021 | acciones aislamiento\TS03-00827-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 81SCA30AT001 | Filtro posterior grupo compresor 3 aire comprimido PTA | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-08-09 07:44 | 2021-08-10 09:11 | 2021-08-11 11:30 | MASA | 217018800. Reparar filtro posterior al Compresor 3 Aire Comprimido PTA. Fuga.
N | TS03-00832-2021 | acciones aislamiento\TS03-00832-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 1BJA21 | 1BJA21 - HVAC vent. general - nave turbina | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-09 12:25 | 2021-09-17 09:40 | 2021-09-17 11:22 | MASA | MAYOR: Instalación de tomas de corriente para las maquina "Manning". Se realiza una conexión en el interior del cuadro 1BJA21 para tener dos tomas hembra de conexionado.
A | TS03-00835-2021 | acciones aislamiento\TS03-00835-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | TGA | TGA - Turbina de gas | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-09 12:48 | 2021-10-15 23:22 | 2021-10-18 12:01 | MASA | MAYOR: Andamios acceso alumbrado y calentadores compartimento
A | TS03-00836-2021 | acciones aislamiento\TS03-00836-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 6 | NA | C. Sabón G-III-gas | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-09 12:53 | 2021-10-15 07:45 | 2021-12-08 11:28 | MASA | MAYOR: Desconexión motores y retirada cable (88PF-STM-11;88PF-STM-2;88VG-1;88VG-2)
A | TS03-00837-2021 | acciones aislamiento\TS03-00837-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 7 | NA | C. Sabón G-III-gas | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-09 12:55 | 2021-10-16 07:46 | 2021-11-30 13:33 | MASA | MAYOR: Desconexión motores y retirada cable (88BN-1-;88BN-2;88TK-1;88TK-2; 23HT-3A y 23HT-3B (calentadores compartimento de turbina))
A | TS03-00838-2021 | acciones aislamiento\TS03-00838-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 15 | GEN | GEN - Sistema generador | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-09 12:59 | 2021-10-15 08:39 | 2021-10-15 17:18 | MASA | MAYOR: Desembornar generador y retirada escobillas y Shaft Voltage Monitoring.
A | TS03-00839-2021 | acciones aislamiento\TS03-00839-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | TGA | TGA - Turbina de gas | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-09 13:02 | 2021-10-16 16:56 | 2021-11-30 13:14 | MASA | MAYOR: Desmontar bujías turbina de gas.
A | TS03-00840-2021 | acciones aislamiento\TS03-00840-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | TGM | Eq Virador TV | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-09 13:08 | 2021-10-18 07:44 | 2021-11-20 13:30 | MASA | MAYOR: Desembornar motores del virador
N | TS03-00841-2021 | acciones aislamiento\TS03-00841-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | 81BFC10 | Celdas de BT 81BFC10 CDF SALA DE BOMBAS | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-09 13:12 | 2021-10-30 09:23 | 2021-11-06 18:52 | MASA | MAYOR: Montar generador eléctrico auxiliar en casa de bombas durante "cero". Se conectará a la barra 81BFC10
A | TS03-00858-2021 | acciones aislamiento\TS03-00858-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 1BAC10 | Cabina del interruptor de generación 52G | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-10 11:41 | 2021-11-01 11:40 | 2021-11-05 14:31 | MASA | MAYOR: Revisión interruptor generación: desmontar y apoyo a mantenimiento.
A | TS03-00859-2021 | acciones aislamiento\TS03-00859-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 1BAC10 | Cabina del interruptor de generación 52G | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-10 11:43 | 2021-11-01 16:34 | 2021-11-05 14:32 | David Barrachina | MAYOR: Revisión interruptor generación: mantenimiento
A | TS03-00860-2021 | acciones aislamiento\TS03-00860-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 1BAC10 | Cabina del interruptor de generación 52G | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-10 11:45 | 2021-11-01 16:28 | 2021-11-05 09:18 | COVER | MAYOR: Revisión interruptor generación: análisis SF6 y búsqueda fugas.
N | TS03-00864-2021 | acciones aislamiento\TS03-00864-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 11 | GDE | GDE - Generador Diesel Emergencia | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-10 12:08 | 2021-10-18 07:31 | 2021-11-27 18:33 | Empresa Externa | MAYOR: Cambio controladora generador diesel emergencia
N | TS03-00865-2021 | acciones aislamiento\TS03-00865-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | 0SAK80AH001 | Eq climatización 1 sala LCI | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-10 12:12 | 2021-11-15 09:07 | 2021-11-26 08:20 | MASA | MAYOR: Reforma aire acondicionado LCI/EX2000
A | TS03-00866-2021 | acciones aislamiento\TS03-00866-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | R410A | Eq climatización sala control Isla Potencia | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-10 12:15 | 2021-11-01 16:24 | 2021-11-02 13:22 | Empresa externa | MAYOR: Cambio equipo aire acondicionada sala de control
A | TS03-00867-2021 | acciones aislamiento\TS03-00867-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 81BJF10 | Celdas de BT 81BJF10 CCM SISTEMA DE FILTRACIÓN BOP | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-10 12:25 | 2021-10-23 08:19 | 2021-11-26 11:23 | MASA | MAYOR: Reforma bombas lubricación y limpieza de rejillas móviles de la casa de bombas
A | TS03-00870-2021 | acciones aislamiento\TS03-00870-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 1BAC10 | Cabina del interruptor de generación 52G | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-10 12:35 | 2021-11-02 08:33 | 2021-11-06 08:32 | MASA | MAYOR: Propuesta reforma: conectar la segunda bobina de apertura del interruptor de generación desde Mark VI-G1.
N | TS03-00872-2021 | acciones aislamiento\TS03-00872-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | GXM2 | Eq extractor 2 condensador vapor de sellos | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-10 12:40 | 2021-10-16 11:43 | 2021-11-17 15:59 | MASA | MAYOR: Cambio motor extractor vapor de sellos GXM-2
A | TS03-00873-2021 | acciones aislamiento\TS03-00873-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | TGA | TGA - Turbina de gas | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-10 12:43 | 2021-10-16 17:02 | 2021-10-20 09:25 | MASA | MAYOR: Reponer alumbrado turbina de gas
N | TS03-00877-2021 | acciones aislamiento\TS03-00877-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | HNE10AA001 | Eq compuerta de tiro de la chimenea | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-10 12:57 | 2021-10-22 17:26 | 2021-11-10 21:05 | MASA | MAYOR: Revisión actuador dumper
A | TS03-00878-2021 | acciones aislamiento\TS03-00878-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | ACG | ACG - Agua de circulación de grupo | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-10 13:01 | 2021-10-16 07:49 | 2021-11-12 17:44 | MASA | MAYOR: Desembornar/embornar bombas agua circulación para trabajos revisión bombas
N | TS03-00882-2021 | acciones aislamiento\TS03-00882-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 6 | 81GHA20BB001 | Acumulador 1 grupo de presión agua de servicios | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-11 07:41 | 2021-08-12 07:41 | 2021-08-17 12:16 | MASA | 217056200. REPARAR FUGA EN TANQUE Sanear/reparar tubería de drenaje del Acumulador 1 Grupo de Presión Agua Servicios , 81GHA20BB001. Fuga agua. (Queda aislado).
A | TS03-00883-2021 | acciones aislamiento\TS03-00883-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 7 | MTE | MTE - Media tensión | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-11 10:20 | 2021-10-18 17:08 | 2021-10-28 21:10 | MASA | MAYOR: Revisión trafo LCI y Excitación: desembornar/embornar, limpieza y apoyo ensayos
A | TS03-00884-2021 | acciones aislamiento\TS03-00884-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 7 | MTE | MTE - Media tensión | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-11 10:28 | 2021-10-18 17:02 | 2021-10-28 21:09 | Servicios Técnicos | MAYOR: Revisión trafo LCI y Excitación: ensayos
A | TS03-00885-2021 | acciones aislamiento\TS03-00885-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | MTE | MTE - Media tensión | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-11 10:32 | 2021-11-01 15:21 | 2021-11-05 10:35 | MASA | MAYOR: Desembornar/embornar trafos secos 6kV
A | TS03-00886-2021 | acciones aislamiento\TS03-00886-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | MTE | MTE - Media tensión | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-11 10:34 | 2021-11-01 15:23 | 2021-11-04 12:50 | Servicios Técnicos | MAYOR: Ensayos trafos secos 6kV
A | TS03-00887-2021 | acciones aislamiento\TS03-00887-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 1BBA10 | Celdas de MT 1BBA10 | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-11 10:36 | 2021-11-01 13:19 | 2021-11-05 14:41 | MASA | MAYOR: Mtto. CCM 1BBA10: limpieza y reapriete, revisión eléctrica y mantenimiento motores.
A | TS03-00888-2021 | acciones aislamiento\TS03-00888-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 1BBA10 | Celdas de MT 1BBA10 | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-11 10:39 | 2021-11-01 13:13 | 2021-11-04 08:17 | Servicios Técnicos | MAYOR: Mtto. CCM 1BBA10: ensayo interruptores.
N | TS03-00895-2021 | acciones aislamiento\TS03-00895-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 27 | 1BJA30 | 1BJA30 - CCM Turbina | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-11 12:30 | 2021-11-12 07:38 | 2021-11-16 21:07 | MASA | MAYOR: Mtto. CCM 1BJA30 y 1BJA40: limpieza y reapriete, revisión eléctrica y mantenimiento motores.
N | TS03-00896-2021 | acciones aislamiento\TS03-00896-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 13 | 1BJA50 | 1BJA50 - CCM Servicios generales | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-11 12:40 | 2021-11-11 14:16 | 2021-11-12 17:55 | MASA | MAYOR: Mtto. CCM 1BJA50: limpieza y reapriete, revisión eléctrica y mantenimiento motores.
N | TS03-00897-2021 | acciones aislamiento\TS03-00897-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 13 | 1BJA60 | 1BJA60 - CCM Servicios generales | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-11 12:42 | 2021-12-01 07:28 | 2021-12-01 18:02 | MASA | MAYOR: Mtto. CCM 1BJA60: limpieza y reapriete, revisión eléctrica y mantenimiento motores.
N | TS03-00898-2021 | acciones aislamiento\TS03-00898-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 14 | 1BJA70 | 1BJA70 - CCM Caldera (400V) | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-11 12:44 | 2021-11-11 09:35 | 2021-11-11 21:02 | MASA | MAYOR: Mtto. CCM 1BJA70 y 1BJA80: limpieza y reapriete, revisión eléctrica y mantenimiento motores.
N | TS03-00899-2021 | acciones aislamiento\TS03-00899-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 13 | 1BJA90 | 1BJA90 - Esenciales de turbina | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-11 12:46 | 2021-11-12 08:09 | 2021-11-12 13:40 | MASA | MAYOR: Mtto. CCM 1BJA90: limpieza y reapriete, revisión eléctrica y mantenimiento motores.
N | TS03-00900-2021 | acciones aislamiento\TS03-00900-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 45 | 1BUA10 | Celda de TS 1BUA10 - Barra de 125Vcc (control) | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-11 12:52 | 2021-11-22 08:24 | 2021-11-22 20:00 | MASA | MAYOR: Mtto. CCM 1BTL10, 1BRU10, 1BUA10 y 1BRA10: limpieza y reapriete, revisión eléctrica.
N | TS03-00901-2021 | acciones aislamiento\TS03-00901-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 28 | 1BUA20 | Celda de TS 1BUA20 - Barra de 125Vcc (control) | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-11 12:55 | 2021-11-17 08:26 | 2021-11-17 18:30 | MASA | MAYOR: Mtto. CCM 1BTL20, 1BRU20, 1BUA20 y 1BRA20: limpieza y reapriete, revisión eléctrica.
N | TS03-00902-2021 | acciones aislamiento\TS03-00902-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 14 | ARM003 | Sistema eléctrico alimentación 250Vcc | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-11 12:59 | 2021-11-15 07:55 | 2021-11-16 11:04 | MASA | MAYOR: Mtto. CCM 1BTM10, 1BTM20, 1BVA10 y 1BVA20: limpieza y reapriete, revisión eléctrica.
N | TS03-00903-2021 | acciones aislamiento\TS03-00903-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 36 | TES | TES - Tensión segura | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-11 13:01 | 2021-12-03 07:56 | 2021-12-07 16:24 | MASA | MAYOR: Mtto. CCM 81BRU50, 81BTU10, 81BRB10 y 81BUB10: limpieza y reapriete, revisión eléctrica.
A | TS03-00904-2021 | acciones aislamiento\TS03-00904-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 8 | 1BAW10 | Cabina puesta a tierra del neutro del generador | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-11 13:09 | 2021-11-09 07:59 | 2021-11-10 21:03 | MASA | MAYOR: Mtto. CCM 1BAW10: limpieza y reapriete, revisión eléctrica.
N | TS03-00905-2021 | acciones aislamiento\TS03-00905-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | 1BTA10 | Baterías 125 Vcc 1BTA10 | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-11 13:12 | 2021-10-20 07:28 | 2021-10-20 18:12 | MASA | MAYOR: Ensayos capacidad banco baterías: 1BTA10
N | TS03-00906-2021 | acciones aislamiento\TS03-00906-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | 1BTA20 | Baterías 125 Vcc 1BTA20 | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-11 13:14 | 2021-10-22 08:14 | 2021-10-22 18:08 | MASA | MAYOR: Ensayos capacidad banco baterías: 1BTA20
N | TS03-00907-2021 | acciones aislamiento\TS03-00907-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | ARM003 | Sistema eléctrico alimentación 250Vcc | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-11 13:16 | 2021-10-27 07:35 | 2021-10-27 18:24 | MASA | MAYOR: Ensayos capacidad banco baterías: 1BTB10
N | TS03-00908-2021 | acciones aislamiento\TS03-00908-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | ARM003 | Sistema eléctrico alimentación 250Vcc | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-11 13:19 | 2021-10-25 07:33 | 2021-10-26 17:18 | MASA | MAYOR: Ensayos capacidad banco baterías: 1BTB20
N | TS03-00909-2021 | acciones aislamiento\TS03-00909-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 81BTB10 | Baterías 125V en contenedor eléctrico BOP | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-11 13:22 | 2021-10-19 08:30 | 2021-10-19 18:49 | MASA | MAYOR: Ensayos capacidad banco baterías: 81BTB10
A | TS03-00910-2021 | acciones aislamiento\TS03-00910-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 7 | 1MBJ10 | LCI | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-11 13:24 | 2021-10-21 02:30 | 2021-10-26 09:13 | MASA | MAYOR: Montar aisladores reactancia LCI
A | TS03-00911-2021 | acciones aislamiento\TS03-00911-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 15 | MTE | MTE - Media tensión | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-11 13:27 | 2021-10-20 07:43 | 2021-10-26 12:58 | MASA | MAYOR: Mtto. CCM LCI y EX2000: limpieza y reapriete, revisión eléctrica y mantenimiento motores.
N | TS03-00912-2021 | acciones aislamiento\TS03-00912-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 0SAA70AN004 | Eq ventilador 1 nave turbina | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-11 13:35 | 2021-08-12 07:35 | 2021-08-12 13:13 | MASA | Reposición señalización
N | TS03-00920-2021 | acciones aislamiento\TS03-00920-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | PCI | PCI - Protección contra incendios BOP | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-12 07:46 | 2021-08-18 08:33 | 2021-08-18 11:56 | MARVAL | 217080500. SUSTITUCION VALVULA RAIZ Y FILTRO ENTRADA DEL PUESTO DE CONTROL DE PCI DE CALDERAS AUXILIARES . REVISION TRIMESTRAL SISTEMA PCI CCC SABON
N | TS03-00937-2021 | acciones aislamiento\TS03-00937-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | 0PAB54AA002 | Valv aislm impuls bba 1 recirculación bolas sist limpieza condensador | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-16 11:46 | 2021-08-17 08:10 | 2021-08-17 12:53 | MASA | 217115700. SUSTITUIR MEMBRANA DE LA VALVULA O LA VALVULA COMPLETA SEGUN ESTADO Revisar válvula descarga bomba 1 recirculación bolas taprogge. Fuga por el prensa
A | TS03-00943-2021 | acciones aislamiento\TS03-00943-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | NA | 2.- Turbina de gas Grupo 3 | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-08-17 10:32 | 2021-10-19 10:55 | 2021-11-22 13:14 | ATI SISTEMAS | 217131200. PARADA MAYOR: CALIBRACIONES ASOCIADAS A TURBINA DE GAS
A | TS03-00945-2021 | acciones aislamiento\TS03-00945-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | ERM | ERM - Estación de regulación y medida gas natural | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-08-17 11:01 | 2021-11-01 15:56 | 2021-11-15 08:18 | ATI SISTEMAS | 217131600. PARADA MAYOR: CALIBRACIONES ASOCIADAS A LA ERM (TEMP Y PRESIÓN ENTRADA...)
A | TS03-00946-2021 | acciones aislamiento\TS03-00946-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | ERM | ERM - Estación de regulación y medida gas natural | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-08-17 11:11 | 2021-10-30 10:29 | 2021-11-15 08:20 | ATI SISTEMAS | 217131700. PARADA MAYOR: SUSTITUCIÓN TUBINGS ERM (ZONAS DE IGUALACIÓN DE PRESIONES ENTREVÁLVULAS Y ASOCIADOS A LA INSTRUMENTACIÓN)
A | TS03-00947-2021 | acciones aislamiento\TS03-00947-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | CP | Instrumentación de P del sistema refrigeración del generador RGE | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-08-17 11:23 | 2021-11-01 15:47 | 2021-11-22 13:20 | ATI SISTEMAS | 217131800. PARADA MAYOR: CALIBRACIONES ASOCIADAS AL GENERADOR (PSL-2930; PSL-2950 y PT-2950...)
N | TS03-00952-2021 | acciones aislamiento\TS03-00952-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 0SAA70AN005 | Eq ventilador 2 nave turbina | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-18 07:43 | 2021-08-18 08:55 | 2021-08-18 11:58 | MASA | 217133000. Revisar. Disparo por sobretensión. Verificar aislamiento
N | TS03-00954-2021 | acciones aislamiento\TS03-00954-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | NA | C. Sabón G-III-gas | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-08-18 10:07 | 2021-10-25 11:36 | 2021-11-08 11:53 | MASA | 217144800. PARADA MAYOR: CAMBIO POSICIONADOR BYPASS DE MP
N | TS03-00955-2021 | acciones aislamiento\TS03-00955-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | NA | C. Sabón G-III-gas | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-08-18 10:12 | 2021-10-29 13:49 | 2021-11-08 11:43 | MASA | 217144900. PARADA MAYOR: CAMBIO POSICIONADOR BYPASS DE BP
A | TS03-00961-2021 | acciones aislamiento\TS03-00961-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | NA | C. Sabón G-III-gas | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-08-18 11:17 | 2021-11-08 08:13 | 2021-11-29 18:26 | MARVAL | 217145700. PARADA MAYOR: CAMBIO CENTRALITAS DE EXTINCIÓN DE CO2 Y PRUEBAS
A | TS03-00962-2021 | acciones aislamiento\TS03-00962-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | NA | C. Sabón G-III-gas | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-08-18 11:51 | 2021-11-03 15:54 | 2021-11-05 08:39 | MARVAL | 217146000. PARADA MAYOR: PRUEBAS DETECTORES PCI TRAFOS
A | TS-00964-2021 | acciones aislamiento\TS-00964-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | NA | C. Sabón | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-08-18 12:11 | 2021-11-08 08:22 | 2021-11-22 13:29 | MASA | 215303100. PARADA MAYOR: COMPROBAR FUNCIONAMIENTO DE LOS POCETES DE VAPOR. SANEAR Y CORREGIR DEFECTOS Ver anexo de agrupaciones de equipos.
N | TS03-00966-2021 | acciones aislamiento\TS03-00966-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 7 | 0PGA71AT001 | Filtro autolimp 1 circuito abierto refrigeración PGA | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-19 07:40 | 2021-08-26 08:41 | 2021-08-26 13:25 | masa | 217155400. ABRIR FILTRO PARA LIMPIEZA , REVISION Y REPARACION EN CASO NECESARIO Revision y Limpieza filtro 1 exterior PGA, abrir filtro y comprobar estado
N | TS03-00975-2021 | acciones aislamiento\TS03-00975-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 0LBA13AA081 | Eq valv ctrl drenajes entrada TAP a tanque atmosférico purgas caldera | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-21 09:05 | 2021-10-18 07:59 | 2021-11-06 12:36 | MASA | MAYOR 210174900. DESMONTAR PARA REPARAR Reparar fuga obturador. Al realizar gama "inspección válvulas de drenaje HRSG y TV" se obseva en 100 ºC, se reaprieta y al dia siguiente sigue en mismo valor.
N | TS03-00976-2021 | acciones aislamiento\TS03-00976-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 9 | LAB50AA191 | Valv seguridad línea agua alimentación MP a economizador | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-21 09:10 | 2021-10-18 10:06 | 2021-11-07 02:53 | MASA | MAYOR214634800. DESMONTAR VALVULA PARA REPARAR INTERNOS
N | TS03-00977-2021 | acciones aislamiento\TS03-00977-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 0LBA39AA081 | Valv control drenajes entrada TAP a tanque atmosférico drenajes TV | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-21 09:14 | 2021-10-18 11:56 | 2021-11-06 12:38 | MASA | MAYOR 211455100. DESMONTAR PARA REPARAR INTERNOS Reparar fuga obturador. Al realizar gama "inspección válvulas de drenaje HRSG y TV" se obseva en 145 ºC, se reaprieta y al dia siguiente sigue en mismo valor.
N | TS03-00978-2021 | acciones aislamiento\TS03-00978-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 0LBA45AA091 | Eq valv ctrl dren pozo dren en lín de VBP posterior a tobera medidor Q | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-21 09:19 | 2021-10-20 07:58 | 2021-10-23 22:39 | MASA | MAYOR212799800. DESMONTAR VALVULA PARA REPARAR INTERNOS Revisar válvula 0LBA45AA091, fuga. (gama TS003918 de 04/10/2020)
N | TS03-00979-2021 | acciones aislamiento\TS03-00979-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 0LBA57AA091 | Eq valv control drenaje pozo drenaje línea de VBP ant a valv ctrl/paro | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-21 09:23 | 2021-10-20 08:13 | 2021-10-23 22:47 | MASA | MAYOR212799900. DESMONTAR VALVULA PARA REPARAR INTERNOS Revisar válvula 0LBA57AA091, fuga. (gama TS003918 de 04/10/2020)
N | TS03-00980-2021 | acciones aislamiento\TS03-00980-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 0LBG14AA091 | Eq valv control línea vapor MP a tanque atmosferico drenajes TV | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-21 09:27 | 2021-10-20 08:20 | 2021-10-23 22:38 | MASA | MAYOR 212800000. DESMONTAR VALVULA PARA REPARAR INTERNOS Revisar válvula 0LBG14AA091, fuga. (gama TS003918 de 04/10/2020)
N | TS03-00981-2021 | acciones aislamiento\TS03-00981-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | LBA10AA402 | Valv motorizada drenaje vapor salida sobrecalent a blowdown tank | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-21 09:32 | 2021-10-22 09:13 | 2021-11-13 13:06 | MASA | MAYOR211454900. DESMONTAR VALVULA PARA REPARAR INTERNOS Reparar fuga obturador. Al realizar gama "inspección válvulas de drenaje HRSG y TV" se obseva en 107 ºC, se reaprieta y al dia siguiente sigue en mismo valor.
N | TS03-00982-2021 | acciones aislamiento\TS03-00982-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | LBA10AA502 | Eq valv control en venteo línea salida sobrecalentador AP | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-21 09:39 | 2021-10-23 11:37 | 2021-11-13 13:08 | MASA | MAYOR214805200. DESMONTAR VALVULA PARA REPARAR INTERNOS La válvula motorizada LBA10AA502 fuga vapor hacia el silenciador; se aprecia como condensa en la cazoleta de una de las seguridades que van a ese silenciador
A | TS03-00983-2021 | acciones aislamiento\TS03-00983-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 0HAN25AA002 | Valv retención línea tanque purga continua a calderín BP | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-21 09:55 | 2021-10-26 10:13 | 2021-11-06 19:38 | MASA | MAYOR 211560700. DESMONTAR VALVULA PARA REPARAR INTERNOS Revisar la válvula de retención de la línea del tanque de purga continua al calderin de BP. Por quedar fugando despues de cerrar las purgas.
A | TS03-00984-2021 | acciones aislamiento\TS03-00984-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 11 | HAD10AA001 | Valv motorizada línea purga contínua calderín AP | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-21 10:02 | 2021-10-27 18:10 | 2021-11-13 16:20 | MASA | MAYOR214942300. DESMONTAR VALVULA PARA REPARA INTERNOS Válvula motorizada de purga contínua de AP, fuga por el prensa y el asiento. Se tuvo que cerrar la manual
N | TS03-00985-2021 | acciones aislamiento\TS03-00985-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | HAH50AA402 | Valv control línea drenaje salida sobrecalentador MP a blowdown tank | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-21 10:08 | 2021-10-28 09:18 | 2021-11-12 11:58 | MASA | MAYOR211454600.DESMONTAR VALVULA PARA REPARAR INTERNOS Reparar fuga obturador. Al realizar gama "inspección válvulas de drenaje HRSG y TV" se obseva en 91 ºC, se reaprieta y al dia siguiente sigue en mismo valor.
N | TS03-00986-2021 | acciones aislamiento\TS03-00986-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | HAH15AA405 | Valv mot dren salida sobrecalentador AP alta T tanq atmosf purgas cald | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-21 10:11 | 2021-10-29 09:07 | 2021-11-13 14:22 | MASA | MAYOR211454800. DESMONTAR VALVULA PARA REPARAR INTERNOS Reparar fuga obturador. Al realizar gama "inspección válvulas de drenaje HRSG y TV" se obseva en 90 ºC, se reaprieta y al dia siguiente sigue en mismo valor.
N | TS03-00987-2021 | acciones aislamiento\TS03-00987-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | HAH15AA402 | Valv mot dren salida sobrecalentador AP media T tanq atmosf purga cald | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-21 10:18 | 2021-10-30 16:13 | 2021-11-20 20:28 | MASA | MAYOR 211454700 DESMONTAR VALVULA MOTORIZADA HAH15AA402 Y SU MANUAL ANTERIOR HAH15AA401.PARA REPARAR FUGA POR AMBAS Reparar fuga obturador. Al realizar gama "inspección válvulas de drenaje HRSG y TV" se obseva en 90 ºC, se reaprieta y al dia siguiente sigue en mismo valor.
N | TS03-00988-2021 | acciones aislamiento\TS03-00988-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | HAH10AA401 | Valv aislm línea drenaje sobrecalentador AP baja T tanq atm purgas cal | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-21 10:24 | 2021-11-03 14:58 | 2021-11-20 12:48 | MASA | MAYOR211284200. DESMONTAR MOTORIZADA HAH10AA402 Y MANUAL HAH10AA401 PARA REPARAR FUGA POR AMBAS Reparar fuga obturador. se ha detectado fuga en válvula motorizada y al cerrar la manual para aislar la tª no varia.
N | TS03-00991-2021 | acciones aislamiento\TS03-00991-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 0LAC26AP001 | Bomba 2 MP agua alimentación | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-21 10:46 | 2021-09-23 10:37 | 2021-09-23 18:55 | MASA | 217178000. Cambio de aceite de la bomba de agua de alimentación MP LAC26
A | TS03-00992-2021 | acciones aislamiento\TS03-00992-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | LAB80AA191 | Valv seguridad entrada a economizador de baja presión | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-21 10:53 | 2021-10-23 11:02 | 2021-11-06 19:27 | MASA | MAYOR 217178300. MAYOR DESMONTAR PARA REALIZAR EL TARADO Y EN CASO NECESARIO LA REPARAION
A | TS03-00993-2021 | acciones aislamiento\TS03-00993-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | 3LCA45AA201 | Valv seguridad anterior a enfriador de purgas | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-21 10:57 | 2021-10-28 09:12 | 2021-11-05 16:52 | MASA | MAYOR 217178400. MAYOR DESMONTAR VALVLULA PARA REALIZAR SU TARADO Y REPARAR EN CASO NECESARIO
A | TS03-00994-2021 | acciones aislamiento\TS03-00994-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 7 | 3LCA40AA201 | Valv seguridad en salida de condensador de vapor sellado turbina | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-21 11:01 | 2021-10-28 09:05 | 2021-11-05 17:27 | MASA | MAYOR 217178500. MAYOR DESMONTAR VALVULA PARA REALIZAR TARADO Y EN CASO NECESARIO REPARACION
N | TS03-00997-2021 | acciones aislamiento\TS03-00997-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 10 | 0LAB21AA201 | Valv seguridad aspiración motobomba 1 MP agua alimentación | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-21 11:17 | 2021-10-19 16:00 | 2021-10-23 19:27 | MASA | MAYOR 217178800. MAYOR SUSTITUIR VALVULA SEGURIDAD
N | TS03-00998-2021 | acciones aislamiento\TS03-00998-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 10 | 0LAB26AA201 | Valv seguridad aspiración motobomba 2 MP agua alimentación | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-21 11:20 | 2021-10-19 16:10 | 2021-10-23 19:29 | MASA | MAYOR 217178900. MAYOR SUSTITUIR VALVULA SEGURIDAD
N | TS03-00999-2021 | acciones aislamiento\TS03-00999-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 12 | 0LAB51AA201 | Valv seguridad aspiración motobomba 1 AP agua alimentación | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-21 11:25 | 2021-10-19 16:22 | 2021-10-23 20:56 | MASA | MAYOR 217179000. MAYOR SUSTITUIR VALVULA
N | TS03-01001-2021 | acciones aislamiento\TS03-01001-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 8 | 81QFA20AA501 | Valv seguridad tanque de aire comprimido BOP | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-21 11:42 | 2021-11-09 07:31 | 2021-11-09 08:31 | MASA | MAYOR 217179200. MAYOR SUSTITUIR VALVULA SEGURIDAD
A | TS03-01002-2021 | acciones aislamiento\TS03-01002-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 7 | VS | Valvs seguridad del sistema refrigeración del generador RGE | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-21 11:51 | 2021-11-12 09:56 | 2021-11-12 14:29 | MASA | MAYOR 217179300. MAYOR SUSTIUIR VALVULA SEG QJA05AA201 DE LA LINEA DE HIDROGENO A LA SALIDA DEL COLECTOR DE BOTELLAS (UBICADA EN EL RECINTO DE LAS BOTELLAS DE H2)
A | TS03-01007-2021 | acciones aislamiento\TS03-01007-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | 81PAA11AT001 | Eq reja móvil 1 entrada agua circulación a bbas principal y aux 1 ACG | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-22 08:56 | 2021-11-05 10:44 | 2021-11-25 18:06 | MASA | MAYOR 217184800. MAYOR REVISION Y REPARARION REJILLA MOVIL 11 sin bajar a la cantara SIN MOVIMIENTO PERMITIDO
A | TS03-01009-2021 | acciones aislamiento\TS03-01009-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | 81PAA13AT001 | Eq reja móvil 2 entrada agua circulación a bbas principal y aux 2 ACG | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-22 09:02 | 2021-11-05 10:48 | 2021-11-25 18:05 | MASA | MAYOR 217184900. MAYOR REVISISON Y REPARACION REJILLA MOVIL 2 sin bajar a la cantara SIN MOVMIENTO PERMITIIDO
A | TS03-01011-2021 | acciones aislamiento\TS03-01011-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 6 | ACG | ACG - Agua de circulación de grupo | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-22 09:12 | 2021-11-09 11:02 | 2021-11-25 18:04 | TECNICAS SUBMARINAS | MAYOR 217185000. MAYOR REVSION Y LIMPIEZA CANTARA DE LAS BOMBAS Y REJILLAS G3. TRABAJOS SUBACUATICOS VARIIOS INCLUYENDO EL APOYO AL CIERRE DE LA COMPUERTA Y SU SELLADO
A | TS03-01012-2021 | acciones aislamiento\TS03-01012-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 7 | ACG | ACG - Agua de circulación de grupo | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-22 09:16 | 2021-11-17 14:54 | 2021-11-19 10:35 | MASA | MAYOR 217185000 LLIMPIEZA INTERIOR CANTARA ACCEDIENDO A SU INTERIOR . MAYOR REVSION Y LIMPIEZA CANTARA DE LAS BOMBAS Y REJILLAS G3
A | TS03-01013-2021 | acciones aislamiento\TS03-01013-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | BR | Tuberías del sistema agua de circulación de grupo ACG | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-22 09:39 | 2021-10-21 10:57 | 2021-11-20 12:14 | KAEFER | MAYOR 217185100. TRABAJOS ANDAMIAJE EN INTERIOR TUNELES AGUA MAR COMO PARTE DE TRABAJOS EN INTERIOR TUNELES ASPIRACION Y DESCARGA AGUA CRICULACIONES, andamiaje, limpieza y reparacion poros y pintado
A | TS03-01014-2021 | acciones aislamiento\TS03-01014-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | BR | Tuberías del sistema agua de circulación de grupo ACG | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-22 09:43 | 2021-10-18 08:06 | 2021-11-25 16:52 | MASA | MAYOR 217185100. TRABAJOS APERUTRA CIERRE TUNEL Y REPARACIONES POROS,ETC POR INTEIROR Y EXTERIOR DEL TUNEL COMO PARTE TRABAJOS EN INTERIOR TUNELES ASPIRACION Y DESCARGA AGUA CRICULACIONES, andamiaje, limpieza y reparacion poros y pintado
A | TS03-01015-2021 | acciones aislamiento\TS03-01015-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | BR | Tuberías del sistema agua de circulación de grupo ACG | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-22 09:45 | 2021-10-30 16:07 | 2021-11-19 16:57 | PORTO DE PAULA | MAYOR 217185100. TRABAJOS LIMPIEZA EN INTEIROR TUNELES COMO PARTE DE LOS TRABAJOS EN INTERIOR TUNELES ASPIRACION Y DESCARGA AGUA CRICULACIONES, andamiaje, limpieza y reparacion poros y pintado
N | TS03-01017-2021 | acciones aislamiento\TS03-01017-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 6 | 0PGA61AT001 | Filtro impulsión bomba 1 circuito abierto de refrigeración | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-22 10:02 | 2021-10-20 11:06 | 2021-11-13 18:02 | MASA | MAYOR 217133100. REPARAR PORO EN CUERPO FILTRO por inteior y exterior Sanear poro poro en carcasa filtro
N | TS03-01018-2021 | acciones aislamiento\TS03-01018-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 6 | 0PGA61AT001 | Filtro impulsión bomba 1 circuito abierto de refrigeración | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-22 10:08 | 2021-10-27 15:22 | 2021-11-09 18:05 | EMPRESA AUXILAIR | MAYOR 217133100. TRABAJOS REPARACION FILTRO POR INTERIOR Sanear poro poro en carcasa filtro
A | TS03-01023-2021 | acciones aislamiento\TS03-01023-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | 3MAG10AC001 | Condensador | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-22 10:42 | 2021-10-22 09:15 | 2021-11-29 18:34 | MASA | MAYOR 217185400. TRABAJOS DE APERTURA PUERTAS, LIMPIEZA INTERIOR Y REPARACIONES VARIAS EN CONDENSADOR LADO CONDENSADO . accediendo al interior. TRABAJOS EN CONDENSADOR LADO CONDENSADO
N | TS03-01024-2021 | acciones aislamiento\TS03-01024-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | 3LCA10AA008 | Valv retenc salida gases separador agua-gases vacío condensador skid A | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-22 10:58 | 2021-10-30 10:13 | 2021-11-12 19:33 | MASA | MAYOR 215309500. DESMONTAJE VALVULA PARA SU REPARACION Fuga en retención LCA10AA0008 (línea de salida de gases de tanque separador de bomba de vacío 10)
A | TS03-01025-2021 | acciones aislamiento\TS03-01025-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | HNE10AA001 | Eq compuerta de tiro de la chimenea | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-22 11:17 | 2021-10-16 00:53 | 2021-11-26 16:34 | MASA | MAYOR 216428600. INSPECCION REVISION REPARACION INTERIIOR CALDERA PASO HUMOS Y CAMARAS ESTANCAS INCLUYENDO APERTURA PUERTAS, INSPECCION ,LIMPIEZA Y REPARACIONES Y CHIMENEA . COMPUERTA CHIMENEA LIBERADA PARA MOVERSE Inspección visual caldera y de la compuerta de tiro de la chimenea Ver anexo OTs.
A | TS03-01026-2021 | acciones aislamiento\TS03-01026-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | HNE10AA001 | Eq compuerta de tiro de la chimenea | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-22 11:20 | 2021-10-17 03:30 | 2021-11-25 09:18 | APPLUS | MAYOR 216428600. TRABAJOS APPLUS INSPECCION ENDS ETC EN INTERIOR PASO HUMOS Y CAMARAS ESTANCAS DE CALDERA Inspección visual caldera y de la compuerta de tiro de la chimenea Ver anexo OTs.
N | TS03-01029-2021 | acciones aislamiento\TS03-01029-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 13 | BR | Tuberías del sistema calderas auxiliares CAU | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-22 11:45 | 2021-10-18 08:31 | 2021-10-23 20:18 | MASA | MAYOR 216142300.SUSTITUCION LINEA DRENAJE DESDE LBG35AA091(drenaje vapor auxiliar ubicado detras edificio caldera auxiliar) A TANQUE PURGAS CALDERAS AUXILIARES . Descalorifugar tramo colector exerior drenaje vapor sobrecalentado calderas auxiliares a tanque de purgas de las calderas, aguas abajo de la válvula 0LBG35AA091, goteo continuo
N | TS03-01034-2021 | acciones aislamiento\TS03-01034-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | 0SAA60AN005 | Eq ventilador 2 sala tanque aceite lubricación y levantamiento | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-23 07:48 | 2021-08-23 09:14 | 2021-08-25 11:24 | MASA | 217194600. El ventilador dispara por termicos, se rearme y sigue presente la alarma "avería" en local impidiendo su arranque. Revisar, verificar aislamiento y guardamotos/contactor
N | TS03-01035-2021 | acciones aislamiento\TS03-01035-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 0MAW23AA091/AOVSSDV | Eq valv neumática ctrl extracción exceso P vapor sellos a condensador | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-23 09:36 | 2021-08-23 09:42 | 2021-08-23 14:19 | MASA | 217196600. DESMONTAR ACTUADOR VALVULA EXCESO VAPOR SELLOS PARA CORREGIR FGUA AIRE
A | TS03-01037-2021 | acciones aislamiento\TS03-01037-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 0LBC16AA091/FV2685 | Eq valv control evacuación salida turbina AP a tanque expansión | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-23 15:25 | 2021-10-18 07:53 | 2021-11-06 10:55 | MASA | MAYOR 204747200. SUSTITUCION VALVULA Revisar, Fuga
N | TS03-01038-2021 | acciones aislamiento\TS03-01038-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 9 | 3LCA20AP001 | Eq bomba 2 vacío condensador | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-23 15:31 | 2021-10-29 09:14 | 2021-11-27 00:18 | MASA | MAYOR 217198600. MAYOR DESMONTAJE BOMBA VACIO PARA SU REVISION REPARACION
N | TS03-01039-2021 | acciones aislamiento\TS03-01039-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 9 | 3LCA20AP001 | Eq bomba 2 vacío condensador | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-23 15:33 | 2021-10-29 09:10 | 2021-11-05 18:02 | NASH CAPERVA | MAYOR 217198600. MAYOR DESMONTAJE BOMBA VACIO PARA SU REVISION REPARACION
A | TS03-01040-2021 | acciones aislamiento\TS03-01040-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 7 | NA | 2.- Turbina de gas Grupo 3 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-23 15:52 | 2021-11-01 00:06 | 2021-11-29 09:28 | MASA | MAYOR 217198700. MAYOR SOLDAR GRIETRAS/FISURAS EN ESCAPE TURBINA GAS EN LOS NERVIOS DEL EXHAUST ENTRANDO POR CALDERA
A | TS03-01041-2021 | acciones aislamiento\TS03-01041-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | ACO | ACO - Aceite de control | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-23 15:59 | 2021-11-15 08:32 | 2021-12-08 12:12 | MASA | MAYOR 216428400. SUSTITUCION LOS DOS FILTROS COLECTOR DESCARGA BOMBAS HPU ( LAS DOS UNIDADES) Y FILTRO AIREADOR DEL TANQUE Revisión del sistema de enfriamiento de HPU, revision de filtros y sustituir en caso necesario Ver anexo OTs.
A | TS03-01042-2021 | acciones aislamiento\TS03-01042-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | NA | ALL - Aceite de lubricación y levantamiento | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-23 16:04 | 2021-11-05 13:21 | 2021-11-05 13:22 | MASA | MAYOR 216812500. SUSTITUCION FILTRO ACEITE LEVANTAMIENTO Inspección visual, analisis de estado (y en caso necsario sustituir) el filtro de aceite de levantamiento ALL
A | TS03-01043-2021 | acciones aislamiento\TS03-01043-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | FIL | Filtros del sistema suministro de gas natural SGN | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-23 16:10 | 2021-10-30 16:18 | 2021-11-13 09:52 | MASA | MAYOR 217198800. MAYOR DESMONTAJE REVISION LIMPIEZA FILTRO PRINCIPAL GAS NATURAL EN SKID GAS NATURAL
N | TS03-01044-2021 | acciones aislamiento\TS03-01044-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 6 | GXM2 | Eq extractor 2 condensador vapor de sellos | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-23 16:22 | 2021-10-15 11:15 | 2021-10-23 23:30 | MASA | MAYOR 215130900. DESMONTAR VENTILADOR PARA PODER DESMONTAR REPARAR MOTOR POR M.E. Revisar ventilador. Ruido excesivo.
A | TS03-01045-2021 | acciones aislamiento\TS03-01045-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | ADA | ADA - Admisión de aire TG | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-23 16:29 | 2021-10-15 09:10 | 2021-10-25 17:02 | MASA | MAYOR 217198900. MAYOR SUSTITUCION PREFILTROS DFOG EN CASA DE FILTROS Y LAVADO ATRAPADORES DE GOTAS
A | TS03-01046-2021 | acciones aislamiento\TS03-01046-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | FIL | Filtros del sistema admisión de aire TG ADA | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-23 16:34 | 2021-11-07 00:12 | 2021-11-26 09:44 | MASA | MAYOR 217199000. MAYOR SUSTITUCION FILTROS CONICO - CILINDRICOS EN CASA DE FILTROS
A | TS03-01047-2021 | acciones aislamiento\TS03-01047-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | FIL | Filtros del sistema admisión de aire TG ADA | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-23 16:36 | 2021-11-06 23:35 | 2021-11-24 19:15 | AAF | MAYOR 217199000. MAYOR SUSTITUCION FILTROS CONICO - CILINDRICOS EN CASA DE FILTROS
A | TS03-01048-2021 | acciones aislamiento\TS03-01048-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | ADA | ADA - Admisión de aire TG | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-23 16:48 | 2021-11-16 08:44 | 2021-11-30 12:16 | MASA | MAYOR 215406200 INSPECCION SISTEMA ENTRADA AIRE, ENTRANDO POR CASA FILTROS PARTE LIMPIA Y POR INLET PLENUM . Inspección anual del sistema de entrada de aire al compresor de TG según TIL 1518-2
A | TS03-01051-2021 | acciones aislamiento\TS03-01051-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 7 | ACG | ACG - Agua de circulación de grupo | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-23 17:15 | 2021-10-27 09:38 | 2021-11-26 12:59 | ATI | MAYOR 217199200. MAYOR INSTALACION NUEVO SISTEMA BOMBEO A LUBRICACION BOMBAS AGUA MAR E INSTALACION NUEVOS SISTEMA BOMBEO LAVADO REJILLAS MOVILES CONECTANDOLO A SUS PUNTOS CONEXION Y TRASLADANDO EL FILTRO AUTOLIMPIANTE PEQUEÑO DE POSICION
A | TS03-01052-2021 | acciones aislamiento\TS03-01052-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 81EKA10AA002 | Valv aislm entrada gas natural a ERM | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-23 17:31 | 2021-10-30 10:20 | 2021-11-06 10:30 | MASA | MAYOR 202164900. SUSTITUCION VALVULA PRINCIPAL ENTRADA ERM Revisar, no aisla.
A | TS03-01054-2021 | acciones aislamiento\TS03-01054-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | AA074 | Valv bypass calentador eléctrico sist acondicionamiento GN | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-23 17:47 | 2021-11-03 14:47 | 2021-11-06 11:57 | MASA | MAYOR 217199500. SUSTITUIR VALVLA BYPASS CALENTADOR ELECTRICO ESTACION ACONDICIONAMEINTO
N | TS03-01062-2021 | acciones aislamiento\TS03-01062-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 10 | 0LAB21AT001 | Filtro aspiración motobomba 2 MP agua de alimentación | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-24 10:00 | 2021-10-18 08:26 | 2021-10-23 19:29 | MASA | MAYOR 217179600. CAMBIAR JUNTA DE LA TAPA DEL FILTRO PARA CORREGIR FUGA Y LIMPIAR FILTRO Revisar/reparar filtro aspiración Bomba Agua Alimentación Media Presión 0LAC21AP001. Fuga por la tapa del filtro.
N | TS03-01065-2021 | acciones aislamiento\TS03-01065-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | FIL002 | Filtro entrada módulo acondicionador ALL | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-24 13:34 | 2021-08-26 08:38 | 2021-08-26 13:24 | masa | 217215000. revision y sustitucion de lso cartuchos del filtro acondicionador de lubeoil
A | TS03-01066-2021 | acciones aislamiento\TS03-01066-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 81EKD12AA003 | Valv principal reguladora P línea 2 gas natural ERM | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-24 15:22 | 2021-10-30 10:06 | 2021-11-13 15:03 | SOCOGAS | MAYOR 217215400. MAYOR DESMONTAJE Y REVISION EQUIPOS LINEA 2 GAS ERM: FILTRO 1, FILTRO 2, VALVULA MONITOR Y VALVULA PRINCIPAL DE LA LINEA 2 GAS DE LA ERM para cambio cartuchos en los dos filtros y revision de las dos valvulas reguladoras
A | TS03-01067-2021 | acciones aislamiento\TS03-01067-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 81EKD15AA003 | Valv principal reguladora P línea 5 gas natural ERM | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-24 15:29 | 2021-10-30 10:10 | 2021-11-13 15:13 | SOCOGAS | 217215500. MAYOR DESMONTAJE Y REVISION EQUIPOS LINEA 5 GAS ERM: FILTRO , VALVULA MONITOR Y VALVULA PRINCIPAL DE LA LINEA 5 GAS DE LA ERM para cambio cartuchos en filtro y revision de las dos valvulas reguladoras
N | TS03-01070-2021 | acciones aislamiento\TS03-01070-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | SGN | SGN - Suministro de gas natural | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-24 15:45 | 2021-10-14 09:17 | 2021-10-14 18:15 | MASA | MAYOR 217215700. MAYOR CONEXIONADO MANGUERAS INERTIZACION EN ESTACION ACONDICIONAMIENTO
N | TS03-01072-2021 | acciones aislamiento\TS03-01072-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 0PGB21AP001 | Motor bomba 1 CCR | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-08-25 07:47 | 2021-08-25 11:33 | 2021-08-25 12:13 | MASA | 217215900. Revisar ventilación motor bomba PGB21. Salió alarma de alta temperatura devanados fase T (120ºC)
A | TS03-01075-2021 | acciones aislamiento\TS03-01075-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | SGO | SGO - Suministro y drenajes de gasoil | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-08-26 10:48 | 2021-11-06 09:38 | 2021-11-30 11:45 | MASA | 217251300. PARADA MAYOR: REVISIÓN, REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE LAS VALVULAS PANEL GASOIL (PURGAS, CHEQUEOS ARRANQUE)
N | TS03-01077-2021 | acciones aislamiento\TS03-01077-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | HAD10CP501 | Manómetro línea entrada N2 calderín AP | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-08-26 10:59 | 2021-10-25 11:58 | 2021-11-19 17:36 | MASA | 216760900. PARADA MAYOR: Eliminar fuga por manifold
N | TS03-01078-2021 | acciones aislamiento\TS03-01078-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | 0QHA02CL502 | Indicador nivel 2 caldera auxiliar 2 | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-08-26 11:04 | 2021-10-25 11:50 | 2021-10-29 21:15 | MASA | 216676100. PARADA MAYOR: CAMBIO CRISTAL DEL INDICADOR DE NIVEL CALDERA AUXILIAR
N | TS03-01081-2021 | acciones aislamiento\TS03-01081-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 18 | 0QHA02AG001 | Caldera auxiliar 2 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-26 12:43 | 2021-08-31 09:40 | 2021-08-31 13:28 | MASA | 217194400. DESMONTAR VALVULA PARA CORREGIR FUGA POR EL PRENSA Purga de lodos de caldera auxiliar 2 tiene un goteo. Descalorifugar para encontrar la fuga.
A | TS03-01086-2021 | acciones aislamiento\TS03-01086-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | 0MAL10BB001 | Tanque atmosférico drenajes turbina vapor | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-27 16:57 | 2021-10-23 15:23 | 2021-11-13 15:40 | MASA | MAYOR 217262900. MAYOR INSPECCION, REVISION Y REPARACIONES NECESARIAS DE LOS TANQUES DRENAJES ATMOSFERICO TURBINA Y TANQUE DRENAJES VACIO TURBINA , trabajos por el INTERIOR Y EXTERIOR
N | TS03-01088-2021 | acciones aislamiento\TS03-01088-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 1 | 81EKA10AA002 | Valv aislm entrada gas natural a ERM | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-08-27 17:18 | 2021-10-26 11:43 | 2021-11-13 14:56 | MASA | MAYOR 202164900. INERTIZADO DE LA LINEA DE GAS DESDE REGANOSA HASTA LA ERM PARA TRABAJOS EN VALVULA Revisar, no aisla.
A | TS03-01102-2021 | acciones aislamiento\TS03-01102-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | ACG | ACG - Agua de circulación de grupo | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-08-30 12:01 | 2021-10-15 23:55 | 2021-11-05 11:02 | MASA | 217289800. PARADA MAYOR: DESMONTAJE INSTRUMENTACIÓN ASOCIADA A LOS MOTORES Y LAS BOMBAS DE AGUA DE CIRCULACIÓN
N | TS03-01103-2021 | acciones aislamiento\TS03-01103-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | HAH50AA402 | Valv control línea drenaje salida sobrecalentador MP a blowdown tank | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-08-30 12:07 | 2021-10-26 16:01 | 2021-11-11 11:02 | MASA | 217289900. PARADA MAYOR: DESMONTAJE INSTRUMENTACIÓN POR TRABAJOS MECÁNICOS
N | TS03-01104-2021 | acciones aislamiento\TS03-01104-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 0LBA45AA091 | Eq valv ctrl dren pozo dren en lín de VBP posterior a tobera medidor Q | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-08-30 12:11 | 2021-10-18 15:51 | 2021-10-25 17:59 | MASA | 217290000. PARADA MAYOR: DESMONTAJE INSTRUMENTACIÓN POR TRABAJOS MECANICOS 0LBA45AA091
N | TS03-01105-2021 | acciones aislamiento\TS03-01105-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 0LBA57AA091 | Eq valv control drenaje pozo drenaje línea de VBP ant a valv ctrl/paro | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-08-30 12:15 | 2021-10-18 16:01 | 2021-10-25 17:57 | MASA | 217290100. PARADA MAYOR: DESMONTAJE INSTRUMENTACIÓN POR TRABAJOS MECANICOS EN 0LBA57AA091
N | TS03-01106-2021 | acciones aislamiento\TS03-01106-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 0LBG14AA091 | Eq valv control línea vapor MP a tanque atmosferico drenajes TV | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-08-30 12:21 | 2021-10-18 15:18 | 2021-10-25 15:49 | MASA | 217290200. PARADA MAYOR: DESMONTAJE INSTRUMENTACIÓN POR TRABAJOS MECANICOS EN 0LBG14AA091
N | TS03-01107-2021 | acciones aislamiento\TS03-01107-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 0LBC16AA091/FV2685 | Eq valv control evacuación salida turbina AP a tanque expansión | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-08-30 13:33 | 2021-10-18 10:45 | 2021-11-11 11:04 | MASA | 217291000. PARADA MAYOR: DESMONTAJE INSTRUMENTACIÓN POR TRABAJOS MECANICOS EN 0LBC16AA091/FV2685
N | TS03-01108-2021 | acciones aislamiento\TS03-01108-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | 3LCA20AP001 | Eq bomba 2 vacío condensador | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-08-30 13:42 | 2021-10-26 15:58 | 2021-11-19 16:58 | MASA | 217291100. PARADA MAYOR: DESMONTAJE INSTRUMENTACIÓN BOMBA VACIO PARA SU REVISION REPARACION
N | TS03-01116-2021 | acciones aislamiento\TS03-01116-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 0PGA61AP001 | Motobomba 1 circuito abierto refrigeración | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-01 11:27 | 2021-10-04 10:13 | 2021-10-04 15:16 | masa | 217328700. Cambio de aceite de la bomba del circuito abierto de refrigeración 1
N | TS03-01117-2021 | acciones aislamiento\TS03-01117-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 0PGB26AP001 | Eq motobomba 2 CCR | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-01 11:28 | 2021-10-04 10:19 | 2021-10-04 15:14 | masa | 217328800. Cambio de aceite de la bomba del circuito cerrado de refrigeración 2
N | TS03-01121-2021 | acciones aislamiento\TS03-01121-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | ACO | ACO - Aceite de control | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-02 08:38 | 2021-09-02 09:13 | 2021-10-11 17:38 | MASA | 217343100. DESMONTAR DEPURADORA PARA REPARAR Revisar depuradora PALL HPU, se encuentra parada (Alarma bajo vacío) , se intenta arrancar, pero no hace vacío. La bomba de vacío no se le ve aceite en el visor.
N | TS0C-00114-2021 | acciones aislamiento\TS0C-00114-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | TS0C9EINETURBOIII | Edificio Turbogrupo III | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-02 12:34 | 2021-09-20 08:26 | 2021-09-24 13:28 | MASA | 217382400. REPARACION CANALONES LADO SUR (LADO CAMECHA) NAVE TURBINA DESDE EL INTERIOR Y DESDE EL EXTERIOR INCLUYENDO LA ZONA DE INFLUENCIA DE LOS PUENTES GRUA
N | TS0C-00115-2021 | acciones aislamiento\TS0C-00115-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | TS0C9EINETURBOIII | Edificio Turbogrupo III | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-02 12:36 | 2021-09-20 08:34 | 2021-09-24 13:29 | KAEFER | 217382400. TRABAJOS DE ANDAMIAJE PARA LA REPARACION CANALONES LADO SUR (LADO CAMECHA) NAVE TURBINA DESDE EL INTERIOR Y DESDE EL EXTERIOR INCLUYENDO LA ZONA DE INFLUENCIA DE LOS PUENTES GRUA
N | TS03-01132-2021 | acciones aislamiento\TS03-01132-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 11 | 0PGA12AC001 | Intercambiador calor bomba vacío 1 condensador | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-05 08:56 | 2021-11-07 00:02 | 2021-12-01 09:29 | MASA | MAYOR 217405300. MAYOR. MODIFICACION POSICION INTERCAMBIADOR DE CALOR DE SU POSICION ACTUAL HORIZONTAL A LA POSICION VERTICAL
N | TS03-01133-2021 | acciones aislamiento\TS03-01133-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 11 | 0PGA22AC001 | Intercambiador calor bomba vacío 2 condensador | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-05 08:58 | 2021-11-07 00:07 | 2021-12-02 09:24 | MASA | MAYOR 217405400. MAYOR. MODIFICACION POSICION INTERCAMBIADOR DE CALOR DE SU POSICION ACTUAL HORIZONTAL A LA POSICION VERTICAL
N | TS03-01137-2021 | acciones aislamiento\TS03-01137-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 0SAK70AH002 | Eq climatización 2 sala electrónica-Mark 6 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-06 16:11 | 2021-09-07 08:41 | 2021-09-07 13:12 | MASA | 217415500. REVISAR CORREAS Y TENSAR O SUSTITUIR Y CAMBIAR FILTROS AIRE Sustituir correas (están flojas) del ventilador de retorno (el que está arriba) de la climatizadora 2 de la sala electrónica
N | TS03-01141-2021 | acciones aislamiento\TS03-01141-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 3LCB31AP001 | Bomba 1 de condensado | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-07 07:29 | 2021-10-11 08:23 | 2021-10-11 13:13 | masa | 217421600. Cambio de aceite bomba y engrase del acoplamiento de la Motobomba de condensado 1 LCB31
N | TS03-01147-2021 | acciones aislamiento\TS03-01147-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 0SAK70AH001 | Eq climatización 1 sala electrónica-Mark 6 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-07 13:17 | 2021-09-08 09:19 | 2021-09-08 11:44 | MASA | 217415400. SUSTITUIR FILTROS , REVISAR CORREAS Y REVISION ESTADO Sustituir filtros de admisión de aire de ambas climatizadoras de la sala electrónica.
N | TS0C-00119-2021 | acciones aislamiento\TS0C-00119-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | NA | ACP - Agua Cruda y Potable | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-09-08 07:34 | 2021-09-13 08:57 | 2021-09-13 13:29 | MASA | Desembornar y retirada de cable de los 4 motores de la casa de bombas del pantano.
N | TS03-01152-2021 | acciones aislamiento\TS03-01152-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 81PAA51AP001002 | Motor bomba 3 lavado rejillas móviles/refrigeración Bbas PAC | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-09-09 07:22 | 2021-09-09 09:03 | 2021-09-10 13:33 | MASA | Cambio ventilador
N | TS03-01154-2021 | acciones aislamiento\TS03-01154-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | ACG | ACG - Agua de circulación de grupo | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-09-09 10:32 | 2021-09-13 08:49 | 2021-09-13 13:03 | MASA | Limpieza rejilla ventilación motor de la reja nº1: 81PAA11AT001
N | TS03-01162-2021 | acciones aislamiento\TS03-01162-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 11 | 81GCF12AT001 | Eq rack 2 OI OSM | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-13 11:35 | 2021-09-14 09:05 | 2021-09-14 12:51 | López Vazquez, Carlos | 217474600. RETIRAR TAPONES DEL EXTREMO PARA REAPRAR FUGA Y VOLVER A POSICIONARLOS CORRECTAMENTE Reparar fuga por los tapones de los cartuchos 1, 3 y 4 de la ósmosis 2
N | TS03-01163-2021 | acciones aislamiento\TS03-01163-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 6 | 81GCR15AT001 | Eq filtro cartucho sistema limpieza quimica DQU | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-13 11:37 | 2021-09-15 08:56 | 2021-09-15 12:56 | masa | 217489200. SUSTITUCION CARTUCHOS DEL FILTRO SISTEMA LIMPIEZA QUIMICASustituir Filtro de cartucho del sistema de limpieza química 81GCR15AT001
N | TS03-01168-2021 | acciones aislamiento\TS03-01168-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 0SAA70AN005 | Eq ventilador 2 nave turbina | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-09-14 12:51 | 2021-09-15 09:14 | 2021-09-17 09:21 | MASA | Revisión caja bornas motor en techo turbna
N | TS03-01171-2021 | acciones aislamiento\TS03-01171-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 11 | 0LAB54AA001 | Valv retenc línea impulsión bba 1AP agua aliment a recircu calderín BP | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-16 09:22 | 2021-10-20 15:23 | 2021-11-13 18:04 | MASA | MAYOR 217488700. DESMONTAJE VALVULA RETENCION PARA CORREGIR FUGA Revisar, fuga. Goteo continuo a cota "0".
N | TS03-01172-2021 | acciones aislamiento\TS03-01172-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 13 | 0QHG40AA091 | Eq valv control aporte agua a caldera auxiliar 1 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-16 10:19 | 2021-09-21 08:39 | 2021-09-21 20:54 | masa | 217475800. DESMONTAR LA VALVULA PARA REPARAR INTERNOS Revisar fuaga de la válvula de aporte de nivel, con 0,3 bar en caldera sube el nivel.
N | TS03-01173-2021 | acciones aislamiento\TS03-01173-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | 81GHC61AP001 | Eq motobomba 1 aporte agua demi a calderas auxiliares ADE | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-16 10:24 | 2021-09-22 08:18 | 2021-09-27 11:22 | MASA | 217489100. DESMONTAR BOMBA PARA REPARAR Fuga por cierres de la Bomba 81GHC61AP001 de agua demi a Calderas Auxiliares
N | TS03-01175-2021 | acciones aislamiento\TS03-01175-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 6 | 0QHG40AA091 | Eq valv control aporte agua a caldera auxiliar 1 | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-09-16 11:07 | 2021-09-21 08:30 | 2021-09-21 20:55 | MASA | 217544100. Desmontaje instrumentación por trabajos mecánicos (fuga) y posterior ajuste
N | TS03-01178-2021 | acciones aislamiento\TS03-01178-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | HAC90AA301 | Valv aislm 1 transmisor P salida de economizador BP | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-16 16:28 | 2021-09-17 07:36 | 2021-09-17 12:24 | FURMAINTEC | 217488800. REPARACION DE URGENCIA PARA TAPONAR FUGA EN UNA O LAS DOS TOMAS DE ESTE INSTRUMENTO, TRABAJO REALIZADO EN PRESION POR EMPRESA ESPECIALIZADA TRABAJOS EN PRESION Revisar, fuga en tramo curvo válvula aislamiento transmisor presión diferencial ECO BP (PDT-HAC90CP001)
N | TS-01184-2021 | acciones aislamiento\TS-01184-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | NA | C. Sabón | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-21 09:37 | 2021-10-11 08:26 | 2021-10-11 10:59 | masa | 217598400. Cambio de filtros de los ventiladores del cojinete 2 de turbina de gas (BNs). Ver anexo de agrupaciones de equipos.
A | TS03-01193-2021 | acciones aislamiento\TS03-01193-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 10 | NA | 2.- Turbina de gas Grupo 3 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-22 12:21 | 2021-10-16 03:54 | 2021-12-02 17:59 | G.E. | REVISIÓN MAYOR: TRABAJOS TURBINA GAS EN DESCARGO permitiendo eje en virador.
A | TS03-01194-2021 | acciones aislamiento\TS03-01194-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 10 | NA | 2.- Turbina de gas Grupo 3 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-22 12:23 | 2021-10-16 03:52 | 2021-12-02 18:22 | TGVA | REVISIÓN MAYOR: TRABAJOS TURBINA GAS EN DESCARGO permitiendo eje en virador.
N | TS03-01198-2021 | acciones aislamiento\TS03-01198-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 81PAAFIL | Filtros del sistema PAA | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-23 08:56 | 2021-09-23 10:29 | 2021-09-23 13:24 | MASA | 217628200. SUSTITUIR VALVULA Revisar válvula de entrada al filtro de agua de la PAC13 81PAC16AA001. El maneral gira loco.
N | TS03-01199-2021 | acciones aislamiento\TS03-01199-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 1BM10 | Equipo generador Diesel de Emergencia | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-09-23 11:02 | 2021-09-27 10:36 | 2021-09-27 11:22 | Manservi Jaso | Revisión y mtto. del generador diesel emergencia.
N | TS03-01201-2021 | acciones aislamiento\TS03-01201-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 0SAA60AN004 | Eq ventilador 1 sala tanque aceite lubricación y levantamiento | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-23 13:57 | 2021-09-27 08:40 | 2021-09-29 07:26 | MASA | 217637100. SUSTITUCION CORREAS DE ESTE VENTILADOR
N | TS03-01202-2021 | acciones aislamiento\TS03-01202-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 0SAA60AN005 | Eq ventilador 2 sala tanque aceite lubricación y levantamiento | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-23 13:58 | 2021-09-28 07:55 | 2021-09-28 11:30 | MASA | 217637100. SUSTITUCION CORREAS DE ESTE VENTILADOR
N | TS-01203-2021 | acciones aislamiento\TS-01203-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 0SAM60AN001 | Eq ventilador 1 excitatriz generador | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-23 15:50 | 2021-09-28 09:59 | 2021-09-28 11:29 | López Vazquez, Carlos | 217598500. COMPROBACION CORREAS VENTILADOR 1 EXCITATRIZ Y VENTILADOR 1 PANZA GENERADOR Comprobación correas equipos en planta. Ver anexo de agrupaciones de equipos.
N | TS-01204-2021 | acciones aislamiento\TS-01204-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 0SAM60AN002 | Eq ventilador 2 excitatriz generador | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-23 15:52 | 2021-09-28 08:02 | 2021-09-28 09:57 | López Vazquez, Carlos | 217598500. REVIISION CORREAS VENTILADOR 2 EXCITATRIZ Y VENTILADOR 2 PANZA GENERADOR Comprobación correas equipos en planta. Ver anexo de agrupaciones de equipos.
N | TS03-01203-2021 | acciones aislamiento\TS03-01203-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 10 | DNE | DNE - Drenajes y efluentes | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-23 16:04 | 2021-09-29 07:40 | 2021-09-29 12:39 | López Vazquez, Carlos | LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION BOMBAS POLIELECTROLITO A FLOTADOR, LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION BOMBA POLIELECTROLITO A MESA ESPESAMIENTO Y LIMPIEZA VALVULAS RETENCION DESCARGA BOMBAS DE TORNILLO Ver anexo de agrupaciones de equipos.
N | TS03-01205-2021 | acciones aislamiento\TS03-01205-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 0LAB60CP002B | Transmisor P diferencial B en valv control en línea a economizador AP | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-09-24 12:21 | 2021-10-18 16:12 | 2021-11-05 09:30 | MASA | 217416200. PARADA MAYOR: CALIBRACIÓN Pdif LAB60CP002 A Y B, VERIFICAR CONEXIONES, SANEAR Y SI ES NECESARIO SUSTITUIR
N | TS03-01210-2021 | acciones aislamiento\TS03-01210-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | 0QHA02AG001 | Caldera auxiliar 2 | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-09-27 10:39 | 2021-11-11 08:25 | 2021-11-16 10:29 | MASA | 217682500. PARADA MAYOR: Cambio interruptores de nivel de la caldera auxiliar 2.
N | TS0C-00136-2021 | acciones aislamiento\TS0C-00136-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | METPG90GIII | Puente Grua (20/90 Tm) Edificio Turbina Grupo III | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-27 13:38 | 2021-09-28 07:37 | 2021-09-29 12:41 | masa | 217684300. REPARAR TOPES DE FINALES DE CARRERA DEL PUENTE GRUA con soldadura
N | TS03-01214-2021 | acciones aislamiento\TS03-01214-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | 0PGA81AA201 | Valv alivio P entrada intercambiador calor 1 CAR | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-28 09:26 | 2021-10-26 10:06 | 2021-11-05 17:26 | MASA | MAYOR 217179700. DESMONTAR VALVULA , REPARAR Y TARAR A PRESION NOMINAL Revisar válvula de seguridad del intercambiador PGD11, fuga.
N | TS03-01215-2021 | acciones aislamiento\TS03-01215-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 18 | 81EKT12AP001 | Bomba 1 salida calderas a calentador línea 2 gas natural ERM | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-28 09:32 | 2021-10-30 10:16 | 2021-11-15 13:18 | MASA | MAYOR 217200000. DESMONTAR BOMBA PARA REPARAR FUGA Bomba 1, linea 2 ERM fuga por el prensa
A | TS03-01216-2021 | acciones aislamiento\TS03-01216-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | NA | C. Sabón G-III-gas | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-09-29 09:30 | 2021-10-15 20:13 | 2021-12-02 17:35 | MASA | 217709400. PARADA MAYOR: DESMONTAJE INSTRUMENTACIÓN COJINETES Y TAPAS (PROXIMETROS, EXCENTRICIDAD...), DESCONEXIONES Y MEDICIONES
N | TS03-01219-2021 | acciones aislamiento\TS03-01219-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | NA | 4.- Sistemas eléctricos Grupo 3 | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-09-29 09:48 | 2021-11-11 07:40 | 2021-11-11 12:05 | MASA | MAYOR: Ensayo motor: desembornar/embornar. 81SGA21AP001
N | TS03-01220-2021 | acciones aislamiento\TS03-01220-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | NA | 4.- Sistemas eléctricos Grupo 3 | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-09-29 09:50 | 2021-11-11 07:42 | 2021-11-11 12:06 | APPLUS | MAYOR: Ensayo motor: ensayos estáticos. 81SGA21AP001
A | TS-01221-2021 | acciones aislamiento\TS-01221-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 11 | NA | 2.- Turbina de gas Grupo 3 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-29 11:17 | 2021-10-18 23:32 | 2021-11-27 19:34 | G.E. | REVISIÓN MAYOR: TRABAJOS TURBINA GAS EN DESCARGO permitiendo eje en giro lento solo.
A | TS-01222-2021 | acciones aislamiento\TS-01222-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 11 | NA | 2.- Turbina de gas Grupo 3 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-29 11:23 | 2021-10-18 23:42 | 2021-11-28 11:05 | TGVA | REVISIÓN MAYOR: TRABAJOS TURBINA GAS EN DESCARGO permitiendo eje en giro lento solo.
A | TS03-01221-2021 | acciones aislamiento\TS03-01221-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 12 | NA | 2.- Turbina de gas Grupo 3 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-29 11:33 | 2021-10-21 20:29 | 2021-11-27 13:20 | G.E. | REVISIÓN MAYOR: TRABAJOS TURBINA GAS EN DESCARGO con eje parado.
A | TS03-01222-2021 | acciones aislamiento\TS03-01222-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 12 | NA | 2.- Turbina de gas Grupo 3 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-29 11:36 | 2021-10-21 20:25 | 2021-11-27 13:10 | TGVA | REVISIÓN MAYOR: TRABAJOS TURBINA GAS EN DESCARGO con eje parado.
A | TS03-01223-2021 | acciones aislamiento\TS03-01223-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 13 | NA | 2.- Turbina de gas Grupo 3 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-29 11:55 | 2021-10-27 04:33 | 2021-11-27 12:11 | G.E. | REVISIÓN MAYOR: TRABAJOS TURBINA GAS EN DESCARGO con eje parado y lubricación parada.
A | TS03-01224-2021 | acciones aislamiento\TS03-01224-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 13 | NA | 2.- Turbina de gas Grupo 3 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-29 11:57 | 2021-10-27 02:46 | 2021-11-27 12:29 | TGVA | REVISIÓN MAYOR: TRABAJOS TURBINA GAS EN DESCARGO con eje parado y lubricación parada.
A | TS03-01225-2021 | acciones aislamiento\TS03-01225-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | NA | 3.- Turbina de vapor Grupo 3 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-29 12:17 | 2021-10-16 03:42 | 2021-12-07 18:01 | G.E. | REVISIÓN MAYOR: DESMONTAJE CASETA COMPARTIMENTO CARGA Y CASETA ENTRE TAP-TMP Y TBP
A | TS03-01226-2021 | acciones aislamiento\TS03-01226-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | NA | 3.- Turbina de vapor Grupo 3 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-29 12:19 | 2021-10-16 03:41 | 2021-12-08 12:31 | TGVA | REVISIÓN MAYOR: DESMONTAJE CASETA COMPARTIMENTO CARGA Y CASETA ENTRE TAP-TMP Y TBP
A | TS03-01227-2021 | acciones aislamiento\TS03-01227-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | NA | 3.- Turbina de vapor Grupo 3 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-29 12:24 | 2021-10-16 00:26 | 2021-12-07 17:50 | G.E. | REVISIÓN MAYOR: DESMONTAJE CASETA VIRADOR.
A | TS03-01228-2021 | acciones aislamiento\TS03-01228-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | NA | 3.- Turbina de vapor Grupo 3 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-29 12:25 | 2021-10-16 00:40 | 2021-12-07 18:13 | TGVA | REVISIÓN MAYOR: DESMONTAJE CASETA VIRADOR.
A | TS03-01232-2021 | acciones aislamiento\TS03-01232-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 7 | NA | 3.- Turbina de vapor Grupo 3 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-29 13:01 | 2021-10-16 11:23 | 2021-11-28 12:54 | G.E. | REVISIÓN MAYOR: TRABAJOS TURBINA VAPOR EN DESCARGO permitiendo eje en virador.
A | TS03-01233-2021 | acciones aislamiento\TS03-01233-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 7 | NA | 3.- Turbina de vapor Grupo 3 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-29 13:03 | 2021-10-16 11:15 | 2021-11-28 11:05 | TGVA | REVISIÓN MAYOR: TRABAJOS TURBINA VAPOR EN DESCARGO permitiendo eje en virador.
A | TS03-01234-2021 | acciones aislamiento\TS03-01234-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 8 | NA | 3.- Turbina de vapor Grupo 3 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-29 13:07 | 2021-10-18 23:13 | 2021-11-28 12:54 | G.E. | REVISIÓN MAYOR: TRABAJOS TURBINA VAPOR EN DESCARGO permitiendo eje giro lento solo.
A | TS03-01235-2021 | acciones aislamiento\TS03-01235-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 8 | NA | 3.- Turbina de vapor Grupo 3 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-29 13:08 | 2021-10-18 23:20 | 2021-11-28 11:06 | TGVA | REVISIÓN MAYOR: TRABAJOS TURBINA VAPOR EN DESCARGO permitiendo eje giro lento solo.
A | TS03-01236-2021 | acciones aislamiento\TS03-01236-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 9 | NA | 3.- Turbina de vapor Grupo 3 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-29 13:14 | 2021-10-21 20:21 | 2021-11-27 19:26 | G.E. | REVISIÓN MAYOR: TRABAJOS TURBINA VAPOR EN DESCARGO con eje parado.
A | TS03-01237-2021 | acciones aislamiento\TS03-01237-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 9 | NA | 3.- Turbina de vapor Grupo 3 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-29 13:15 | 2021-10-21 20:17 | 2021-11-28 11:07 | TGVA | REVISIÓN MAYOR: TRABAJOS TURBINA VAPOR EN DESCARGO con eje parado.
A | TS03-01238-2021 | acciones aislamiento\TS03-01238-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 10 | NA | 3.- Turbina de vapor Grupo 3 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-29 13:23 | 2021-10-27 04:54 | 2021-11-29 09:13 | G.E. | REVISIÓN MAYOR: TRABAJOS TURBINA VAPOR EN DESCARGO con eje parado y lubricación parada.
A | TS03-01239-2021 | acciones aislamiento\TS03-01239-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 10 | NA | 3.- Turbina de vapor Grupo 3 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-29 13:24 | 2021-10-27 03:36 | 2021-11-29 09:11 | TGVA | REVISIÓN MAYOR: TRABAJOS TURBINA VAPOR EN DESCARGO con eje parado y lubricación parada.
N | TS03-01240-2021 | acciones aislamiento\TS03-01240-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 15 | 81BFB10 | Celdas de BT 81BFB10 CENTRO FUERZA BT AUXILIARES | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-09-29 13:32 | 2021-11-23 07:23 | 2021-11-23 21:08 | MASA | MAYOR: Mtto. CCM 81BFB10: limpieza y reapriete, revisión eléctrica y mantenimiento motores.
A | TS03-01241-2021 | acciones aislamiento\TS03-01241-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 9 | TGM | Eq Virador TV | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-29 13:42 | 2021-10-27 05:02 | 2021-11-19 16:19 | G.E. | REVISIÓN MAYOR: TRABAJOS EN VIRADOR con eje parado y lubricación fuera.
A | TS03-01242-2021 | acciones aislamiento\TS03-01242-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 9 | TGM | Eq Virador TV | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-29 13:44 | 2021-10-27 05:07 | 2021-11-19 16:20 | TGVA | REVISIÓN MAYOR: TRABAJOS EN VIRADOR con eje parado y lubricación fuera.
A | TS03-01244-2021 | acciones aislamiento\TS03-01244-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | ACO | ACO - Aceite de control | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-29 14:03 | 2021-10-16 18:29 | 2021-12-02 16:32 | G.E. | REVISIÓN MAYOR: TRABAJOS EN VÁLVULAS DE VAPOR DE TURBINA AP, MP Y BP.
A | TS03-01245-2021 | acciones aislamiento\TS03-01245-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | ACO | ACO - Aceite de control | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-29 14:05 | 2021-10-16 17:44 | 2021-12-02 16:44 | TGVA | REVISIÓN MAYOR: TRABAJOS EN VÁLVULAS DE VAPOR DE TURBINA AP, MP Y BP.
N | TS03-01252-2021 | acciones aislamiento\TS03-01252-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | AOVRHCV | Eq valv ctrl extracción turbina AP para sello 2 TV | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-09-30 12:55 | 2021-10-18 16:29 | 2021-12-08 18:40 | MASA | 215843700. PARADA MAYOR: DESMONATAJE/MONTAJE INSTRUMENTACIÓN VÁLVULA RHCV Y POSTERIOR AJUSTE FINALES CARRERA
N | TS03-01253-2021 | acciones aislamiento\TS03-01253-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | NA | 3.- Turbina de vapor Grupo 3 | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-09-30 13:03 | 2021-10-22 16:29 | 2021-10-25 22:56 | MASA | 212594700. PARADA MAYOR: CAMBIO MANÓMETROR (indicador presión rack en manoreductor suministro H2 lado derecho)
N | TS03-01255-2021 | acciones aislamiento\TS03-01255-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 7 | 0QHA50CP502 | Manómetro salida vapor sobrecalentado y atemperado caldera auxiliar 1 | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-09-30 13:16 | 2021-10-25 11:56 | 2021-10-29 21:14 | MASA | 212594600. PARADA MAYOR: Cambiar indicador de presión (0QHA50CP502) caldera auxiliar 1, deteriorado
N | TS03-01257-2021 | acciones aislamiento\TS03-01257-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | NA | 4.- Sistemas eléctricos Grupo 3 | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-09-30 13:18 | 2021-10-04 14:22 | 2021-10-04 17:28 | MASA | Instalación de magnetotérmico y tendido de cable desde cuadro alumbrado casa de bombas situado a la entrada de CCM's (al lado portalón grande)
A | TS03-01260-2021 | acciones aislamiento\TS03-01260-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 6 | NA | C. Sabón G-III-gas | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-30 13:22 | 2021-10-15 17:10 | 2021-12-02 17:45 | KAEFER | REVISIÓN MAYOR: TRABAJOS ANDAMIAJE Y CALORIFUGADO TURBINA GAS INTERIOR ENCLOUSER
A | TS03-01261-2021 | acciones aislamiento\TS03-01261-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | NA | C. Sabón G-III-gas | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-30 13:29 | 2021-10-15 21:01 | 2021-11-25 14:25 | KAEFER | REVISIÓN MAYOR: TRABAJOS ANDAMIAJE INTERIOR INLET PLENUM.
A | TS03-01262-2021 | acciones aislamiento\TS03-01262-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 12 | NA | C. Sabón G-III-gas | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-30 13:35 | 2021-10-22 10:45 | 2021-10-26 16:08 | KAEFER | REVISIÓN MAYOR: TRABAJOS ANDAMIAJE Y CALORIFUGADO TURBINA GAS CON DESCARGO COMPLETO.
A | TS03-01263-2021 | acciones aislamiento\TS03-01263-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 10 | NA | C. Sabón G-III-gas | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-30 13:37 | 2021-11-04 11:40 | 2021-11-28 13:10 | KAEFER | REVISIÓN MAYOR: TRABAJO ANDAMIAJE Y CALORIFUGADO TURBINA VAPOR, VALVULAS VAPOR CON DESCARGO COMPLETO.
A | TS03-01264-2021 | acciones aislamiento\TS03-01264-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | NA | C. Sabón G-III-gas | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-09-30 13:43 | 2021-10-17 03:50 | 2021-12-07 23:14 | KAEFER | REVISIÓN MAYOR: TRABAJO ANDAMIAJE Y CALORIFUGADO GENERADOR
A | TS03-01267-2021 | acciones aislamiento\TS03-01267-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | 0SCC10AA091/VA201 | Eq válvula control extracción aire caliente compresor TG | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-10-01 13:28 | 2021-10-25 16:19 | 2021-11-19 17:48 | G.E. | REVISIÓN MAYOR: VÁLVULA IBH.
A | TS03-01268-2021 | acciones aislamiento\TS03-01268-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | 0SCC10AA091/VA201 | Eq válvula control extracción aire caliente compresor TG | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-10-01 13:30 | 2021-10-25 16:29 | 2021-11-19 17:50 | TGVA | REVISIÓN MAYOR: VÁLVULA IBH.
A | TS03-01269-2021 | acciones aislamiento\TS03-01269-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | AOVRHCV | Eq valv ctrl extracción turbina AP para sello 2 TV | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-10-01 13:38 | 2021-10-25 16:33 | 2021-11-25 13:26 | G.E. | REVISIÓN MAYOR: VÁLVULA N2 PACKING RHCV.
A | TS03-01270-2021 | acciones aislamiento\TS03-01270-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | AOVRHCV | Eq valv ctrl extracción turbina AP para sello 2 TV | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-10-01 13:39 | 2021-10-25 16:11 | 2021-11-25 13:27 | TGVA | REVISIÓN MAYOR: VÁLVULA N2 PACKING RHCV.
A | TS03-01275-2021 | acciones aislamiento\TS03-01275-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 6 | 0LBG20AA091/AOVSSFV | Eq valv neumát ctrl línea admisión vapor auxiliar sellos TV | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-10-01 14:29 | 2021-10-25 16:08 | 2021-11-19 19:43 | G.E. | REVISIÓN MAYOR: VÁLVULA ACTUADOR SSFV APORTE VAPOR SELLOS.
A | TS03-01276-2021 | acciones aislamiento\TS03-01276-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 6 | 0LBG20AA091/AOVSSFV | Eq valv neumát ctrl línea admisión vapor auxiliar sellos TV | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-10-01 14:31 | 2021-10-25 16:27 | 2021-11-19 19:40 | TGVA | REVISIÓN MAYOR: VÁLVULA ACTUADOR SSFV APORTE VAPOR SELLOS.
A | TS03-01277-2021 | acciones aislamiento\TS03-01277-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 6 | 0MAW23AA091/AOVSSDV | Eq valv neumática ctrl extracción exceso P vapor sellos a condensador | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-10-01 14:39 | 2021-10-25 16:23 | 2021-11-19 19:41 | G.E. | REVISIÓN MAYOR: VÁLVULA ACTUADOR SSDV EXCESO VAPOR SELLOS.
A | TS03-01278-2021 | acciones aislamiento\TS03-01278-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 6 | 0MAW23AA091/AOVSSDV | Eq valv neumática ctrl extracción exceso P vapor sellos a condensador | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-10-01 14:40 | 2021-10-25 16:15 | 2021-11-19 19:39 | TGVA | REVISIÓN MAYOR: VÁLVULA ACTUADOR SSDV EXCESO VAPOR SELLOS.
N | TS0C-00139-2021 | acciones aislamiento\TS0C-00139-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | NZ01 V-2669 | Contadores de Agua Sist. Agua Cruda y Potable | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-10-04 09:13 | 2021-10-04 14:44 | 2021-10-06 20:58 | MASA | 217787400. REPARAR FUGA EN TUBERIA POSTERIOR AL CONTADOR Reparar poro en línea aguas abajo del contador 2 (la fuga está pegada a la salida de la válvula 81GAC20AA003)
N | TS03-01282-2021 | acciones aislamiento\TS03-01282-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 0SCC10AA091/VA201 | Eq válvula control extracción aire caliente compresor TG | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-10-04 15:00 | 2021-10-30 10:25 | 2021-11-24 10:42 | MASA | 217834600. PARADA MAYOR: DESMONTAJE/MONTAJE INSTRUMENTACIÓN IBH POR TRABAJOS MECÁNICOS
N | TS03-01283-2021 | acciones aislamiento\TS03-01283-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 0MAW23AA091/AOVSSDV | Eq valv neumática ctrl extracción exceso P vapor sellos a condensador | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-10-04 15:14 | 2021-11-06 09:43 | 2021-11-24 12:16 | MASA | 217834800. PARADA MAYOR: DESMONTAJE/MONTAJE INSTRUMENTACIÓN SSDV (EXCESO DE VAPOR DE SELLOS) POR TRABAJOS MECÁNICOS
N | TS03-01289-2021 | acciones aislamiento\TS03-01289-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 6 | 0PGA76AT001 | Filtro autolimp 2 circuito abierto refrigeración PGA | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-10-05 07:23 | 2021-10-05 08:51 | 2021-10-05 11:06 | MASA | 217840400. REVISAR LIMPIAR FILTRO Revisar/Limpiar Filtro Autolimpiante PGA76, al hacer las limpiezas se escuchan crujidos (¿mejillones?)
N | TS03-01290-2021 | acciones aislamiento\TS03-01290-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | 81QFA13AN001 | Eq compresor 2 aire de instrumentos y servicios de BOP | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-10-05 14:35 | 2021-10-18 17:32 | 2022-01-20 16:06 | VADER / Ingersoll | MAYOR: Reparación motor. Se desmonta, se lleva a taller y se vuelve a montar.
N | TS03-01291-2021 | acciones aislamiento\TS03-01291-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | NA | C. Sabón G-III-gas | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-10-05 15:29 | 2021-10-15 07:53 | 2021-10-16 12:27 | MASA | MAYOR: Desconexión motores y retirada cable (88TK-1;88TK-2)
N | TS03-01296-2021 | acciones aislamiento\TS03-01296-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 3LCP31AP001 | Eq motobomba 2 aporte normal condensado | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-10-06 10:51 | 2021-10-08 08:11 | 2021-10-08 11:11 | López Vazquez, Carlos | 217859200. Cambio de aceite de la bomba LCP31 de aporte normal de condensado
N | TS03-01304-2021 | acciones aislamiento\TS03-01304-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 0SGY71GH001 | Centralita Contraincendios Sala LCI | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-10-08 07:34 | 2021-10-08 08:26 | 2021-10-08 10:24 | MASA | 217876700. Averia centralita LCI (20226). Cortocircuito en cto.Supervisión de Modulo. Caseta Agua y LCI 6, En pantalla centralita LCI presenta alarma "Batería baja". Cambio de baterias, revisión...
N | TS03-01305-2021 | acciones aislamiento\TS03-01305-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 1BJA60 | 1BJA60 - CCM Servicios generales | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-10-08 12:00 | 2021-10-13 08:40 | 2021-10-14 11:14 | MASA | Alimentar nuevo pórtico desde reserva !BJA60GS091
A | TS03-01309-2021 | acciones aislamiento\TS03-01309-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 17 | NA | 2.- Turbina de gas Grupo 3 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-10-11 12:53 | 2021-10-18 09:30 | 2021-10-19 08:55 | TGVA | REVISIÓN MAYOR: TURBINA DE GAS EN DESCARGO para instalar tapones en duchas cojinetes y tomar medidas.
N | TS03-01314-2021 | acciones aislamiento\TS03-01314-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | BTE | BTE - Baja tensión | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-10-13 15:13 | 2021-10-15 15:09 | 2021-10-15 19:07 | MASA | magnetotérmico nuevo en el cuadro de alumbrado básico (81BNC10). Posteriormente conectar manguera a bornas. Se debe acceder al embarrado del cuadro.
N | TS03-01317-2021 | acciones aislamiento\TS03-01317-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | TGM | Eq Virador TV | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-10-14 15:06 | 2021-10-18 07:39 | 2021-10-20 11:14 | MASA | MAYOR: Conectar variador de frecuencia para giro lento del virador. Se necesitará desconectar el conector del motor principal y la llave para engranar.
A | TS03-01318-2021 | acciones aislamiento\TS03-01318-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | NA | 2.- Turbina de gas Grupo 3 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-10-15 14:46 | 2021-10-15 20:41 | 2021-10-19 08:49 | SERVIGASA | REVISIÓN MAYOR: Instalación de líneas de vida en el interior del encloser.
N | TS03-01322-2021 | acciones aislamiento\TS03-01322-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 0GMB60AP001 | Eq motobomba 1 drenajes pozo condensador | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-10-16 16:26 | 2021-10-20 10:05 | 2021-10-22 17:32 | MASA | MAYOR 217992700. REPARAR PORO EN DESCARGA BOMBA 1 POZO CONDENSADOR Reparar poro a la descarga de la bba drenaje pozo del condensador.
N | TS03-01325-2021 | acciones aislamiento\TS03-01325-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 0LBA39AA081 | Eq valv control drenajes entrada TAP a tanque atmosférico drenajes TV | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-10-18 18:15 | 2021-10-19 07:34 | 2021-11-13 10:41 | MASA | MAYOR: Reparar cableado dañado
A | TS03-01329-2021 | acciones aislamiento\TS03-01329-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | NA | C. Sabón G-III-gas | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-10-19 16:19 | 2021-10-19 17:47 | 2021-12-04 17:19 | KAEFER | REVISIÓN MAYOR: Trabjaos andamiaje y calorifugado caldera. Acceso a caldera para montar andamio en zona culo de elefante (sin aproximarse al rótor).
A | TS03-01331-2021 | acciones aislamiento\TS03-01331-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | ACO | ACO - Aceite de control | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-10-20 11:25 | 2021-10-20 15:17 | 2021-12-01 15:49 | GRIÑON | REVISIÓN MAYOR: TRABAJOS EN VÁLVULAS DE VAPOR DE TURBINA AP, MP Y BP. Servicios de inducción térmica.
A | TS03-01332-2021 | acciones aislamiento\TS03-01332-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | NA | 3.- Turbina de vapor Grupo 3 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-10-20 11:54 | 2021-10-20 15:37 | 2021-12-01 15:57 | GRIÑON | REVISIÓN MAYOR: TRABAJOS TURBINA VAPOR EN DESCARGO permitiendo eje giro lento solo. Servicios de inducción térmica. Calentamiento de pernos.
A | TS03-01335-2021 | acciones aislamiento\TS03-01335-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 8 | NA | C. Sabón G-III-gas | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-10-21 18:19 | 2021-10-21 20:06 | 2021-11-29 09:16 | KAEFER | REVISIÓN MAYOR: TRABAJO ANDAMIAJE Y CALORIFUGADO TURBINA VAPOR, VALVULAS VAPOR CONDICIÓN EJE PARADO.
N | TS03-01336-2021 | acciones aislamiento\TS03-01336-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 13 | NA | 4.- Sistemas eléctricos Grupo 3 | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-10-22 07:35 | 2021-10-22 08:58 | 2021-11-11 10:14 | MASA | MAYOR: desembornar motores alta tensión (condensado y A.P.)
A | TS03-01341-2021 | acciones aislamiento\TS03-01341-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | NA | 2.- Turbina de gas Grupo 3 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-10-22 14:00 | 2021-10-22 15:45 | 2021-12-01 15:37 | APPLUS | REVISIÓN MAYOR: Ensayos no destructivos VÁLVULAS DE VAPOR.
A | TS03-01343-2021 | acciones aislamiento\TS03-01343-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 17 | NA | 1.- Generador Grupo 3 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-10-23 11:57 | 2021-10-23 16:10 | 2021-11-19 14:29 | KAEFER | REVISIÓN MAYOR: TRABAJO ANDAMIAJE BOROSCOPIA GENERADOR.
A | TS03-01344-2021 | acciones aislamiento\TS03-01344-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 17 | NA | 1.- Generador Grupo 3 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-10-23 12:01 | 2021-10-23 16:31 | 2021-11-19 14:26 | G.E. | REVISIÓN MAYOR: TRABAJOS BOROSCOPISTA EN EL INTERIOR DEL GENERADOR
A | TS03-01345-2021 | acciones aislamiento\TS03-01345-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 17 | NA | 1.- Generador Grupo 3 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-10-23 12:04 | 2021-10-23 16:22 | 2021-11-19 14:23 | TGVA | REVISIÓN MAYOR: Trabajos de desmontaje/montaje de componentes y apoyo para la inspección interna del GENERADOR.
A | TS03-01350-2021 | acciones aislamiento\TS03-01350-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 13 | NA | C. Sabón G-III-gas | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-10-25 17:38 | 2021-10-27 08:51 | 2021-11-27 12:51 | KAEFER | REVISIÓN MAYOR: TRABAJOS ANDAMIAJE Y CALORIFUGADO TURBINA GAS CON DESCARGO COMPLETO.
A | TS03-01354-2021 | acciones aislamiento\TS03-01354-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 8 | 0MAL10BB001 | Tanque atmosférico drenajes turbina vapor | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-10-27 19:09 | 2021-10-28 09:00 | 2021-11-13 16:04 | APPLUS | 217262900. MAYOR REVISION TANQUES DRENAJES ATMOSFERICO TURBINA Y TANQUE DRENAJES VACIO TURBINA Y TANQUE ATMOSFERICO CALDERA Y PURGA CONTINUA CALDERA
A | TS03-01355-2021 | acciones aislamiento\TS03-01355-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 10 | NA | 3.- Turbina de vapor Grupo 3 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-11-01 16:25 | 2021-11-02 08:45 | 2021-11-26 21:45 | MASA | REVISIÓN MAYOR: TRABAJOS TURBINA VAPOR EN DESCARGO con eje parado y lubricación parada. Trabajos auxiliares varios. Ver anexo OTs.
A | TS03-01356-2021 | acciones aislamiento\TS03-01356-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 13 | NA | 2.- Turbina de gas Grupo 3 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-11-01 16:29 | 2021-11-02 08:57 | 2021-11-26 22:42 | MASA | REVISIÓN MAYOR: TRABAJOS TURBINA GAS EN DESCARGO con eje parado y lubricación parada. Trabajos auxiliares.
N | TS03-01358-2021 | acciones aislamiento\TS03-01358-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | R410A | Eq climatización sala control Isla Potencia | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-11-02 09:56 | 2021-11-02 11:08 | 2021-11-02 13:01 | VEOLIA | Conexión equipo aire acondicionado sala control
N | TS03-01359-2021 | acciones aislamiento\TS03-01359-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | R410A | Eq climatización sala control Isla Potencia | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-11-02 12:39 | 2021-11-02 13:16 | 2021-11-19 15:05 | VEOLIA | MAYOR: conexión equipos A/A sala control
A | TS03-01360-2021 | acciones aislamiento\TS03-01360-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | SGN | SGN - Suministro de gas natural | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-11-02 12:53 | 2021-11-02 16:55 | 2021-11-13 14:25 | MASA | MAYOR 217215600 TRABAJO SUSTITUCION TRAMO TUBERIA AGUA A CALENTADOR AGUA GAS EN LA ESTACION DE ACONDICIONAMEINTO Y SUSTIUTUCION TRAMO TUBERIA GAS DRENAJE EN EL PROPIO CALENTADOR AGUA GAS COMO PARTE DE TRABAJOS SANEADO Y PINTURA EN ESTACION ACONDICIONAMIENTO
A | TS03-01366-2021 | acciones aislamiento\TS03-01366-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | FH131 | Filtro impulsión bomba aceite levantamiento | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-11-05 13:41 | 2021-11-05 14:18 | 2021-12-08 09:46 | MASA | MAYOR 216812500. SUSTITUCION FILTRO ACEITE LEVANTAMIENTO Inspección visual, analisis de estado (y en caso necsario sustituir) el filtro de aceite de levantamiento ALL
N | TS03-01369-2021 | acciones aislamiento\TS03-01369-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 0LAC51AP001 | Eq motobomba 1 AP agua alimentación | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-11-08 09:34 | 2021-11-08 10:14 | 2021-12-02 12:52 | MASA | Desmontaje y verificación sensor de posición axial bomba de alimentación 51
A | TS0C-00161-2021 | acciones aislamiento\TS0C-00161-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 6 | NA | ACR - Agua Circulación | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-11-08 15:51 | 2021-11-09 10:54 | 2021-11-12 16:13 | BUZOS | 218335100. LIMPIEZA SUBMARINA CON BUZOS DE LAS 4 REJAS DE LOS 4 RASTRILLOS DE LA CASA DE BOMBAS
N | TS03-01373-2021 | acciones aislamiento\TS03-01373-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | NA | CAL - Caldera | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-11-09 15:43 | 2021-11-10 07:20 | 2021-11-10 10:45 | MASA | Cambio protección diferencial cuadro distribución fuerza.
A | TS03-01374-2021 | acciones aislamiento\TS03-01374-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | NA | SLL - Sellado de turbina de vapor | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-11-09 18:32 | 2021-11-10 17:10 | 2021-11-13 18:01 | MASA | 218345800. MONTAJE NUEVO DRENAJE ATMOSFERICO CON VALVULA EN LA LINEA DE DRENAJE DE LAS CARCASAS DE LOS DOS VENTILADORES AL PROPIO ENFRIADOR DE VAPOR DE SELLOS Reforma drenaje carcasa extractor de sellos
N | TS03-01377-2021 | acciones aislamiento\TS03-01377-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 1BJB50 | 1BJB50 - CLVM General | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-11-11 15:45 | 2021-11-12 07:26 | 2021-11-12 17:07 | MASA | Conmutación de alimentaciones. La procedente de 1BJA50 será la acometida nº1 y la de 1BJA60 será la acometida nº2.
N | TS03-01378-2021 | acciones aislamiento\TS03-01378-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | 0QHA01AG001 | Caldera auxiliar 1 | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-11-11 18:44 | 2021-11-12 08:27 | 2021-11-16 11:59 | MASA | 218378500. PARADA MAYOR: Despresurizar (abrir venteo) caldera auxiliar 1 para desmontaje detectores de nivel y verificar medidas.
A | TS03-01380-2021 | acciones aislamiento\TS03-01380-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 7 | BR | Tuberías del sistema refrigeración del generador RGE | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-11-12 13:48 | 2021-11-12 14:33 | 2021-11-19 16:42 | MASA | MAYOR 217179300. SUSTITUCION LINEA PRINCIPAL HIDROGENO JUSTO DESPUES DE LA VALVULA DE SEGURIDAD QJA05AA201 EN ZONA DE LOS BLOQUE DE HIDROGENO , LA SALIDA DE LOS COLECTORES DE BOTELLAS (UBICADA EN EL RECINTO DE LAS BOTELLAS DE H2) HACIA NAVE TURBINA
N | TS03-01381-2021 | acciones aislamiento\TS03-01381-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | VEN009 | Eq climatización 2 contenedor electrico | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-11-12 16:33 | 2021-11-12 19:00 | 2021-11-13 13:01 | López Vazquez, Carlos | 218317500. Climatizador 2 de contenedor eléctrico de BOP hace mucho ruido. Queda en marcha el 1 en manual
N | TS03-01383-2021 | acciones aislamiento\TS03-01383-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 13 | 0QHE31AA091 | Valv aislm línea purga automatica lodos a tq purgas caldera auxiliar 2 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-11-13 10:04 | 2021-11-15 08:25 | 2021-11-16 13:48 | MASA | 218199300. DESMONTAR VALVULA PURGA LODOS Y SU VALVULA MANUAL ANTERIOR PARA REPARAR Reparar válvula neumática y manual de drenaje de lodos de la caldera auxiliar 2, estando parada y embotellada la caldera pierde nivel, al tocar la tubería de drenaje al tanque, se nota caliente.
A | TS03-01385-2021 | acciones aislamiento\TS03-01385-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 6 | 81PAA13AT001 | Eq reja móvil 2 entrada agua circulación a bbas principal y aux 2 ACG | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-11-15 07:22 | 2021-11-15 08:23 | 2021-11-19 10:39 | KAEFER | MAYOR 217184900. MAYOR TRABAJOS ANDAMIAJE EN LAS DOS REJILLAS MOVILES COMO PARTE REVISISON Y REPARACION REJILLA MOVIL 2 sin bajar a la cantara
N | TS03-01387-2021 | acciones aislamiento\TS03-01387-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 10 | 81EKD11AA002 | Valv monitor reguladora P línea 1 gas natural ERM | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-11-15 16:59 | 2021-11-16 07:16 | 2021-11-16 18:17 | MASA | 218420000. Corregir fuga en conexión de salida cuerpo piloto valvula monitor
A | TS03-01388-2021 | acciones aislamiento\TS03-01388-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | ACG | ACG - Agua de circulación de grupo | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-11-15 18:47 | 2021-11-16 07:27 | 2021-11-20 12:41 | MASA | 217628301. DESMONTAR VALVULA PAB27AA081 PARA REPARAR Revisar 81PAB27AA081, da fallo de energía y no señaliza ni abierta ni cerrada estando abierta físicamente. AL MOVERLA MANUALMENTE VA DURA Y SUENA (CRUJE) A QUE TIENE MEJILLONES. REVISAR
N | TS03-01391-2021 | acciones aislamiento\TS03-01391-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 10 | 81EKD12AA003 | Valv principal reguladora P línea 2 gas natural ERM | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-11-16 18:10 | 2021-11-16 18:54 | 2021-12-02 01:01 | MASA | 218428000. Corregir fuga en conexión cuerpo piloto valvula principal (T superior)
N | TS03-01396-2021 | acciones aislamiento\TS03-01396-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 11 | 0LAB54AA091 | Eq valv ctrl línea impuls bba 1AP agua aliment a recircul calderín BP | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-11-18 10:32 | 2021-11-18 14:51 | 2021-11-20 20:24 | MASA | 218458200. SUSTITUIR EMPAQUETADURA
N | TS03-01398-2021 | acciones aislamiento\TS03-01398-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 81BJF10 | Celdas de BT 81BJF10 CCM SISTEMA DE FILTRACIÓN BOP | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-11-18 16:21 | 2021-11-19 07:24 | 2021-11-19 20:43 | MASA | Instalación magnetotérmicos control para nuevos cubículos (81BJG10) bombas refrigeración cojinetes de las bombas principales de agua de mar.
N | TS03-01399-2021 | acciones aislamiento\TS03-01399-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 0LAB54AA091 | Eq valv ctrl línea impuls bba 1AP agua aliment a recircul calderín BP | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-11-19 06:53 | 2021-11-19 08:41 | 2021-11-22 13:31 | MASA | 218458201. TRABAJOS INSTRUMENTACION PARA SUSTITUIR EMPAQUETADURA M.MEC
N | TS03-01402-2021 | acciones aislamiento\TS03-01402-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 30 | ERM | ERM - Estación de regulación y medida gas natural | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-11-19 08:29 | 2021-11-19 15:59 | 2021-11-23 09:49 | MASA | Correccion de fugas linea 5 y línea 1, cambio pilotos linea 4.
N | TS03-01404-2021 | acciones aislamiento\TS03-01404-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | ASE | ASE - Agua de servicios | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-11-19 18:34 | 2021-11-23 10:32 | 2021-11-24 19:46 | I BALDAYO | MAYOR 218482000. REALIZAR NUEVO PICAJE DE 2 " EN LINEA AGUA SERVICIOS JUSTO ANTES DE LA VALVULA GHA70AA002 ( situada enfrente tanque atmosferico caldera) SEGUN ESQUEMA ENTREGADO EN SALA DE CONTROL
N | TS03-01405-2021 | acciones aislamiento\TS03-01405-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 6 | 0QHA01AA501 | Valv venteo línea salida vapor saturado a tq desgasif caldera auxil 1 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-11-20 07:28 | 2021-11-20 17:31 | 2021-11-24 19:06 | MASA | 218461800. REVISION, REPARACION Y O SUSTITUCION DE Venteo caldera auxiliar 1 fuga
N | TS03-01406-2021 | acciones aislamiento\TS03-01406-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 6 | 0QHA02AA501 | Valv venteo línea salida vapor saturado a tq desgasif caldera auxil 2 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-11-20 08:49 | 2021-11-20 17:34 | 2021-11-24 19:05 | MASA | 218492600. DESMONTAR VALVULA Y REVISAR PEQUEÑO BABEO
N | TS03-01407-2021 | acciones aislamiento\TS03-01407-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 15 | 0QHE10AA001 | Valv aislm 1 valv ctrl agua servicios a tq purgas calderas auxiliares | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-11-20 09:52 | 2021-11-23 10:34 | 2021-11-24 19:47 | MASA | 218492700. DESMONTAR PARA REVISAR , REPARAR O SUSTITUIR VALVULAS QHE10AA001 y QHE10AA002 entrada y salida del filtro, la QHE10AA101 bypass y limpiar el filtro QHE10AT001
A | TS03-01411-2021 | acciones aislamiento\TS03-01411-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 10 | CQ | Instrumentación química del sistema refrigeración del generador RGE | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-11-23 16:51 | 2021-11-24 08:20 | 2021-11-29 08:25 | MASA | 218523900. Desmontaje y limpieza rotametros panel de pureza de H2
A | TS03-01413-2021 | acciones aislamiento\TS03-01413-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 24 | BR | Tuberías del sistema CAR | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-11-23 17:58 | 2021-11-24 09:11 | 2021-11-25 19:05 | PORTO DE PAULA | 218524200. LIMPIEZA TUBERIAS PGA DESDE LA DESCARGA DE LAS BOMBAS HACIA ADELANTE EN SENTIDO FLUJO
N | TS03-01419-2021 | acciones aislamiento\TS03-01419-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 81BJG10GS100 | Cabina CCM sistema filtración de CT 200KW | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-11-24 15:05 | 2021-11-25 07:34 | 2021-11-25 16:50 | ATI | Instalación nuevo magnetotérmico alimentación filtro.
A | TS03-01420-2021 | acciones aislamiento\TS03-01420-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 14 | GEN | GEN - Sistema generador | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-11-24 17:53 | 2021-12-03 07:31 | 2021-12-07 18:05 | MASA | MAYOR: Embornar generador, instalación escobillas y shaft voltage monitoring.
A | TS03-01424-2021 | acciones aislamiento\TS03-01424-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | NA | 2.- Turbina de gas Grupo 3 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-11-25 18:06 | 2021-11-25 18:52 | 2021-11-27 09:15 | APPLUS | 217198700. MAYOR REALIZAR ENSAYOS ENDS PARA COMPROBACION SOLDADURAS GRIETRAS/FISURAS EN ESCAPE TURBINA GAS EN LOS NERVIOS DEL EXHAUS ENTRANDO POR CALDERA
N | TS03-01426-2021 | acciones aislamiento\TS03-01426-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 10 | ACG | ACG - Agua de circulación de grupo | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-11-26 11:39 | 2021-11-26 12:46 | 2022-01-11 12:07 | ATI | 217199200. MAYOR INSTALACION NUEVO SISTEMA BOMBEO A LUBRICACION BOMBAS AGUA MAR E INSTALACION NUEVOS SISTEMA BOMBEO LAVADO REJILLAS MOVILES
A | TS03-01427-2021 | acciones aislamiento\TS03-01427-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 8 | NA | 3.- Turbina de vapor Grupo 3 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-11-26 15:36 | 2021-11-27 09:33 | 2021-11-29 10:07 | MASA | REVISIÓN MAYOR: TRABAJOS TURBINA VAPOR EN DESCARGO con eje parado. Trabajos auxiliares varios. LUBRICACIÓN y CONDENSADO DISPONIBLES.
A | TS03-01428-2021 | acciones aislamiento\TS03-01428-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 11 | NA | 2.- Turbina de gas Grupo 3 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-11-26 17:22 | 2021-11-27 09:39 | 2021-11-29 10:04 | MASA | REVISIÓN MAYOR: TRABAJOS TURBINA GAS EN DESCARGO con eje parado. Trabajos auxiliares varios. LUBRICACIÓN DISPONIBLE.
N | TS03-01432-2021 | acciones aislamiento\TS03-01432-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 6 | 81EKT02AP002 | Bomba 2 aporte agua caldera 2 calentamiento gas natural ERM | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-11-27 15:04 | 2021-11-29 08:33 | 2021-12-01 15:14 | MASA | 218540200. DESMONTAR BOMBA PARA REPARAR FUGA, Revisar fuga por el prensa
A | TS03-01433-2021 | acciones aislamiento\TS03-01433-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 6 | NA | 3.- Turbina de vapor Grupo 3 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-11-28 08:10 | 2021-11-28 10:06 | 2021-12-07 18:52 | G.E. | REVISIÓN MAYOR: TRABAJOS TURBINA VAPOR EN DESCARGO permitiendo eje en virador. CONDENSADO DISPONIBLE.
A | TS03-01434-2021 | acciones aislamiento\TS03-01434-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 6 | NA | 3.- Turbina de vapor Grupo 3 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-11-28 08:14 | 2021-11-28 10:10 | 2021-12-08 17:45 | TGVA | REVISIÓN MAYOR: TRABAJOS TURBINA VAPOR EN DESCARGO permitiendo eje en virador. CONDENSADO DISPONIBLE.
A | TS03-01435-2021 | acciones aislamiento\TS03-01435-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 7 | NA | 3.- Turbina de vapor Grupo 3 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-11-28 08:19 | 2021-11-28 10:14 | 2021-12-07 18:37 | G.E. | REVISIÓN MAYOR: TRABAJOS TURBINA VAPOR EN DESCARGO permitiendo eje giro lento solo. CONDENSADO DISPONIBLE.
A | TS03-01436-2021 | acciones aislamiento\TS03-01436-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 7 | NA | 3.- Turbina de vapor Grupo 3 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-11-28 08:21 | 2021-11-28 10:18 | 2021-12-07 18:33 | TGVA | REVISIÓN MAYOR: TRABAJOS TURBINA VAPOR EN DESCARGO permitiendo eje giro lento solo. CONDENSADO DISPONIBLE.
A | TS03-01439-2021 | acciones aislamiento\TS03-01439-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | NA | 1.- Generador Grupo 3 | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-11-29 16:04 | 2021-11-29 16:16 | 2021-11-30 14:29 | MASA | Cambio sensores detecttion H2 en zona escobillas
N | TS03-01441-2021 | acciones aislamiento\TS03-01441-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | NA | AAL - Agua de alimentación | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-11-30 06:48 | 2021-11-30 08:55 | 2021-11-30 16:36 | MASA | 218574500. Reparar fuga en el conector de un tubo de vinilo en la depuradora de aceite de la Bba AP Agua Alimentación 0LAC56AP001
A | TS03-01446-2021 | acciones aislamiento\TS03-01446-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | NA | 3.- Turbina de vapor Grupo 3 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-11-30 17:16 | 2021-11-30 17:23 | 2021-12-03 09:20 | MASA | REVISIÓN MAYOR. Soldar pelos en exterior de la carcasa de HP/MP para sujeción de calorifugado.
A | TS03-01450-2021 | acciones aislamiento\TS03-01450-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | NA | 2.- Turbina de gas Grupo 3 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-12-01 08:01 | 2021-12-01 08:36 | 2021-12-01 18:21 | FIRESCON | REVISIÓN MAYOR. FANDOOR TEST, prueba de estanqueidad del Enclouser.
A | TS03-01451-2021 | acciones aislamiento\TS03-01451-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 6 | NA | C. Sabón G-III-gas | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-12-01 11:33 | 2021-12-01 14:14 | 2021-12-08 09:24 | MASA | 216996500. PARADA MAYOR: DESMONTAJE INSTRUMENTACION COJINETES TURBINA GAS Y VAPOR. DESCONEXION EN CAJAS O ARMARIOS CONTROL, DESMONTAJE CONDUITS, RETIRADA DE CABLES R INSTRUMENTOS (PROXIMETOS, EXCENTRICIDAD, SENSORES DE EXPLANSIÓN, DESPLAZAMIENTO Y TEMPERATURA COJINETES)
A | TS03-01452-2021 | acciones aislamiento\TS03-01452-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 6 | NA | 3.- Turbina de vapor Grupo 3 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-12-01 11:38 | 2021-12-01 14:49 | 2021-12-07 19:33 | TGVA | REVISIÓN MAYOR: Turbina vapor y gas. Descargo eje parado y aceite de lubricación para alineación.
A | TS03-01455-2021 | acciones aislamiento\TS03-01455-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | NA | C. Sabón G-III-gas | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-12-02 11:13 | 2021-12-02 12:40 | 2021-12-07 13:26 | KAEFER | REVISIÓN MAYOR: TRABAJOS ANDAMIAJE Y CALORIFUGADO TURBINA GAS INTERIOR ENCLOUSER.
A | TS03-01457-2021 | acciones aislamiento\TS03-01457-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | BR | Tuberías del sistema refrigeración del generador RGE | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-12-02 14:49 | 2021-12-02 15:25 | 2021-12-03 20:09 | MASA | 218672400. SUSTITUCIN TRAMO TUBERIA CO2 A GENERADOR EN SU TRAMO SALIDA DE LOS RACKS DE BOTELLAS HASTA ENTRADA EN NAVE TURBINA QJB10BR010
N | TS03-01463-2021 | acciones aislamiento\TS03-01463-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | ACG | ACG - Agua de circulación de grupo | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-12-03 12:59 | 2021-12-03 14:32 | 2021-12-03 20:01 | MASA | Megado y verificación cabina bomba de circulación 11
N | TS03-01466-2021 | acciones aislamiento\TS03-01466-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 18 | ACG | ACG - Agua de circulación de grupo | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-12-03 20:03 | 2021-12-04 08:46 | 2021-12-09 01:49 | MASA | 218685300. LIMPIAR CAJAS AGUA DE MAR DEL CONDENSADOR Limpiar Cajas de agua condensador por ensuciamiento tras arranque de la Bomba 11 PAC
N | TS03-01467-2021 | acciones aislamiento\TS03-01467-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | ESPM | Motobomba corriente contínua aceite sellos | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-12-04 07:20 | 2021-12-04 08:49 | 2021-12-04 12:15 | MASA | Revisar relé repetidor y señalización.
A | TS03-01469-2021 | acciones aislamiento\TS03-01469-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | NA | 3.- Turbina de vapor Grupo 3 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-12-04 08:23 | 2021-12-04 09:13 | 2021-12-08 13:17 | MASA | REVISIÓN MAYOR: Montar actuador válvula N2 packing.
A | TS03-01470-2021 | acciones aislamiento\TS03-01470-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | NA | 2.- Turbina de gas Grupo 3 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-12-04 08:28 | 2021-12-04 09:15 | 2021-12-07 05:58 | MASA | REVISIÓN MAYOR: Soldar tuercas de elevación en turbina de gas.
N | TS03-01472-2021 | acciones aislamiento\TS03-01472-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | ESPM | Motobomba corriente contínua aceite sellos | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-12-06 07:13 | 2021-12-06 07:38 | 2021-12-09 01:04 | MASA | Revisión cuadro
N | TS0C-00173-2021 | acciones aislamiento\TS0C-00173-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | HO05-IGNAL1 | Noria 4 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-12-06 09:45 | 2021-12-06 14:46 | 2021-12-07 20:27 | MASA | 218699700. Revisar sistema de transmisión de noria 4. Noria no gira con motor en marcha.
N | TS0C-00174-2021 | acciones aislamiento\TS0C-00174-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | NZ01 02-RES4-72 | Filtro 1 Lavado Norias | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-12-06 13:38 | 2021-12-06 17:52 | 2021-12-11 01:36 | MASA | 218707500. DESMONTAR PARA REPARAR LIMPIAR Revisar filtro, no gira.
N | TS03-01474-2021 | acciones aislamiento\TS03-01474-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 15 | 81EKE14AT001 | Filtro vertical coalescente línea 4 gas natural ERM | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-12-06 16:10 | 2021-12-07 08:26 | 2021-12-07 13:45 | SOCOGAS | 218699600. sustttuir filtro REVISAR FILTRO ENTRADA GAS LINEA 4 ERM, CUANDO AUMENTÓ LA DEMANDA AL ARRANCAR LAS CALDERAS AUXILIARES DISPARÓ POR ALTA PRESIÓN DIFERENCIAL Y LAS CALDERAS POR BAJA PRESIÓN DE GAS
N | TS03-01478-2021 | acciones aislamiento\TS03-01478-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | ESPM | Motobomba corriente contínua aceite sellos | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-12-07 07:34 | 2021-12-07 08:28 | 2021-12-09 03:49 | masa | 218714100. desacoplar motor y bomba
A | TS03-01479-2021 | acciones aislamiento\TS03-01479-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | NA | 2.- Turbina de gas Grupo 3 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-12-07 09:37 | 2021-12-07 11:04 | 2021-12-07 19:11 | MASA | REVISIÓN MAYOR. Limpieza interior Enclouser.
A | TS03-01480-2021 | acciones aislamiento\TS03-01480-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 6 | ESPM | Motobomba corriente contínua aceite sellos | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-12-07 11:58 | 2021-12-07 14:40 | 2021-12-09 03:39 | MASA | 218714100. MONTAR BRIDA CIEGA EN DESCARGA BOMBA CC SELLOS PARA SU DESMONTAJE POSTERIOR desacoplar motor y bomba
N | TS03-01481-2021 | acciones aislamiento\TS03-01481-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | ESPM | Motobomba corriente contínua aceite sellos | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-12-07 14:48 |  | 2021-12-09 03:35 | masa | 218714100 DESMONTAR BOMBA
N | TS03-01482-2021 | acciones aislamiento\TS03-01482-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 8 | 1BTM10 | Rectificador - cargador baterías 1BTM10 | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-12-07 15:49 | 2021-12-08 07:29 | 2021-12-10 15:00 | MASA | Abrir cuadro y revisar en busca de derivación a tierra.
A | TS03-01485-2021 | acciones aislamiento\TS03-01485-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | NA | 2.- Turbina de gas Grupo 3 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-12-08 09:17 | 2021-12-08 09:28 | 2021-12-08 13:18 | MASA | REVISIÓN MAYOR: Limpiar Enclouser.
N | TS03-01487-2021 | acciones aislamiento\TS03-01487-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 9 | ERM | ERM - Estación de regulación y medida gas natural | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-12-08 18:46 | 2021-12-09 13:12 | 2021-12-09 20:17 | MASA | 218728000. Verificación lazos de P y T, factor de corrección en el contador prolongación de la línea 2
N | TS03-01488-2021 | acciones aislamiento\TS03-01488-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | ERM | ERM - Estación de regulación y medida gas natural | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-12-08 18:48 | 2021-12-09 14:37 | 2021-12-09 20:17 | MASA | 218728000. Verificación lazos de P y T, factor de corrección en linea 4 de la ERM
N | TS03-01490-2021 | acciones aislamiento\TS03-01490-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 0QU_20AP001 | Bbba agua pozo caliente condensador | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-12-09 13:38 | 2021-12-10 08:45 | 2021-12-10 18:01 | MASA | Sanear protección ventilador.
N | TS03-01492-2021 | acciones aislamiento\TS03-01492-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 9 | ERM | ERM - Estación de regulación y medida gas natural | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-12-09 17:12 | 2021-12-10 11:27 | 2021-12-10 19:41 | MASA | Verificación lazos de P y T, factor de corrección en linea 1 de la ERM
N | TS03-01493-2021 | acciones aislamiento\TS03-01493-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | ERM | ERM - Estación de regulación y medida gas natural | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-12-09 17:15 | 2021-12-10 06:03 | 2021-12-10 19:42 | MASA | Verificación lazos de P y T, factor de corrección en linea 5 de la ERM
N | TS03-01494-2021 | acciones aislamiento\TS03-01494-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 9 | 3LCA31AT001 | Filtro aspiración motobomba 1 de condensado | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-12-10 07:24 | 2021-12-10 09:38 | 2021-12-10 12:57 | masa | 218743700. Limpiar filtro Aspiración Bomba de Condensado 3LCB31AP001. Alta Presión Diferencial. Baja presión en descarga bomba.
N | TS03-01495-2021 | acciones aislamiento\TS03-01495-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | FIL004 | Filtro 1 refrigeración aceite de lubricación y levantamiento | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-12-10 07:25 | 2021-12-10 09:42 | 2021-12-10 19:40 | MASA | 218743800. Limpiar Filtro 1 Sist. Aceite Lubricación Turbina. Alta Presión diferencial, 1,15 bar. (Se cambia de filtro. En servicio filtro y enfriador 2).
N | TS03-01499-2021 | acciones aislamiento\TS03-01499-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 8 | NA | TVA - Turbina de vapor | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-12-10 18:14 | 2021-12-11 08:08 | 2021-12-16 18:47 | KAEFER | 218752300 TRABAJOS ANDAMIAJE Y CALORIFUGADO PARA LA . REVISION REPARACION FUGA CARCASA TURBINA VAPOR ALTA MEDIA
N | TS03-01512-2021 | acciones aislamiento\TS03-01512-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | BPM2 | Motor bomba 2 aceite lubricación y sellos | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-12-13 07:23 | 2021-12-13 08:49 | 2021-12-13 12:53 | masa | 218699000. Cambio de aceite cojinetes motor de la bomba 2 de aceite de lubricación y sellos. ( Turbina EP-32 )
N | TS03-01517-2021 | acciones aislamiento\TS03-01517-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | PCI | PCI - Protección contraincendios Isla Potencia | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-12-13 07:43 | 2021-12-13 09:30 | 2021-12-16 12:05 | MARVAL | 218743300. Revisar/Corregir Alarma de Fallo en Sistema Contraincendios de CO. Presente alarma de Avería General en nueva Centralita nº1.
N | TS03-01522-2021 | acciones aislamiento\TS03-01522-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | NA | CAL - Caldera | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-12-13 12:03 | 2021-12-13 13:14 | 2021-12-16 10:46 | masa | 218764000. Limpiar caldera zona paso gases, realilzar limpieza tubos aleteados
N | TS03-01524-2021 | acciones aislamiento\TS03-01524-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 0SAA10AN001 | Eq ventilador 1 panza generador | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-12-13 14:30 | 2021-12-14 08:33 | 2021-12-14 12:57 | López Vazquez, Carlos | 218758000. REVISION Y TENSADO DE CORREAS Revisar ruido anómalo en ventilador 1 panza del generador
N | TS03-01525-2021 | acciones aislamiento\TS03-01525-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 0SAK80AH001 | Eq climatización 1 sala LCI | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-12-13 14:32 | 2022-01-13 08:46 | 2022-02-25 09:47 | CLIMATEGA | Instalación conducto y nuevo sistema de extracción de aire.
N | TS03-01531-2021 | acciones aislamiento\TS03-01531-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 0SGY61GX005 | Pulsador disparo 1 en edificio turbina cota +0 | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-12-14 07:29 | 2021-12-14 09:11 | 2021-12-14 12:16 | MARVAL | 218787500. Avería pulsador de disparo PCI entrada Tanque aceite de lubricación SGY61GX005
N | TS03-01534-2021 | acciones aislamiento\TS03-01534-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 0SAK80AH001 | Eq climatización 1 sala LCI | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-12-14 14:28 | 2021-12-15 08:57 | 2022-01-14 13:00 | CLIMATEGA | Modificación conducto exterior aire retorno
N | TS03-01535-2021 | acciones aislamiento\TS03-01535-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 7 | 0QJA03AA201 | Valv alivio P en colector rack H2 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-12-14 17:59 | 2021-12-15 08:26 | 2021-12-15 13:11 | MASA | 218787100. MONTAR DISCO CIEGO EN BRIDA DESCARGA DE ESTA VALVULA DE SEGURIDAD Revisar. Fuga
N | TS03-01536-2021 | acciones aislamiento\TS03-01536-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 0PGB51AP001 | Eq motobomba auxiliar parada CCR | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-12-14 18:06 | 2021-12-16 10:38 | 2021-12-16 19:15 | MASA | 218000000. I cambio de aceite de la bomba Auxiliar parada PGB
N | TS03-01549-2021 | acciones aislamiento\TS03-01549-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 14 | NA | TVA - Turbina de vapor | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-12-20 10:31 | 2021-12-24 08:57 | 2021-12-25 03:45 | MASA | 218854000. SUSTITUCION TIMPANO LADO GENERADOR Fisurado Timpano Turbina de Vapor lado Generador.
N | TS03-01550-2021 | acciones aislamiento\TS03-01550-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | ACO | ACO - Aceite de control | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-12-20 13:46 | 2021-12-21 07:57 | 2021-12-21 17:56 | López Vazquez, Carlos | 218739800. cambiar aceite bomba vacio de la Depuradora PALL de HPU, alarma de "mantenimiento menor"
N | TS03-01567-2021 | acciones aislamiento\TS03-01567-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | VAP | Eq Linea Vapor Saturado AP | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2021-12-23 16:43 | 2021-12-24 07:33 | 2021-12-24 12:49 | MASA | 218902700. Pequeña fuga de vapor llegada de muestra de vapor saturado de AP (racor anterior a valvulas locales de aislamiento)
N | TS03-01569-2021 | acciones aislamiento\TS03-01569-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 1BM10 | Equipo generador Diesel de Emergencia | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-12-26 10:59 | 2021-12-26 11:23 | 2021-12-26 12:54 | Martinez Becerra, Jose Maria | Revisar/reparar interruptor magnetotérmico F14 (Alimentación conjunto de Termostato Resistencias Calefactoras/Resistencias Anticondensación/Iluminación del Generador Diesel Emergencia). Dispara por corto franco. (Presente alarma Fallo Generador Diesel, con disponibilidad por baja temperatura refrigerante).
N | TS03-01575-2021 | acciones aislamiento\TS03-01575-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 0SAK80AH002 | Eq climatización 2 sala LCI | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-12-27 07:26 | 2021-12-27 09:35 | 2021-12-27 11:01 | MASA | 218903300. REVISAR TENSADO CORREAS Y CAMBIANR E CASO NECESARIO Cambiar correas climatizador 2 LCI. Hace ruido
N | TS03-01577-2021 | acciones aislamiento\TS03-01577-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | ARM001 | Celda Inversor 1BRU10-Conmutador estático 1BRY10 | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-12-27 12:44 | 2021-12-28 08:54 | 2021-12-28 09:55 | MASA | Substituir extractor averiado.
N | TS-01578-2021 | acciones aislamiento\TS-01578-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | NA | C. Sabón | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-12-27 14:20 | 2021-12-28 10:22 | 2021-12-28 13:25 | masa | 218863700. CAMBIO FILTROS modelo FARR3030 DE LOS VENTILADORES BNs de Turbina de gas. Cambio de filtros de los ventiladores del cojinete 2 de turbina de gas (BNs). Ver anexo de agrupaciones de equipos.
N | TS03-01578-2021 | acciones aislamiento\TS03-01578-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | GEN | GEN - Sistema generador | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-12-28 10:28 | 2021-12-29 09:01 | 2021-12-29 13:01 | MASA | Revisión generador.
N | TS03-01579-2021 | acciones aislamiento\TS03-01579-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 6 | CF | Instrumentación de caudal del sistema refrigeración del generador RGE | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2021-12-28 11:20 | 2021-12-28 12:01 | 2021-12-29 20:46 | MASA | Eliminar fuga a través del transmisor de caudal de H2 que se encuentra en colector antes de piano de válvulas, cota 2,5 nave turbina. Soldadura fría de poro en el propio tubo del transmisor. Despresurizar.
N | TS03-01582-2021 | acciones aislamiento\TS03-01582-2021.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | ARM001 | Celdas de EX2000 | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2021-12-29 10:49 | 2021-12-30 09:22 | 2021-12-31 17:43 | MASA | Revisión sistema excitación
N | TS03-00001-2022 | acciones aislamiento\TS03-00001-2022.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 1MBJ10 | LCI | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2022-01-03 07:12 | 2022-01-03 08:19 | 2022-01-03 13:14 | MASA | Revisión sistema refrigeración LCI
N | TS03-00003-2022 | acciones aislamiento\TS03-00003-2022.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | ARM001 | Celdas de EX2000 | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2022-01-03 07:16 | 2022-01-03 08:21 | 2022-01-03 13:15 | MASA | Revisión sistema excitación
N | TS0C-00002-2022 | acciones aislamiento\TS0C-00002-2022.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | HO0F-CANALI | Limpiarrejas 2 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2022-01-07 09:34 | 2022-01-07 10:52 | 2022-01-12 15:19 | MASA | Queda atascado el limpiarejas 2. Cable roto y rodamiento dañado. Descargo del equipo para reparación.
N | TS03-00014-2022 | acciones aislamiento\TS03-00014-2022.XLS | PINCHAR AQUÍ | 6 | 28FD15 | Detector de llama cámara combustión 15 TG | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2022-01-07 13:48 | 2022-01-09 08:46 | 2022-01-09 11:52 | MASA | Revisión conexiones detector de llama.
N | TS-00024-2022 | acciones aislamiento\TS-00024-2022.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 0SAM60AN001 | Eq ventilador 1 excitatriz generador | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2022-01-10 15:06 | 2022-01-11 09:05 | 2022-01-11 10:13 | Lopez Gomez, Fernando | 218863800. COMPROBAR ESTADO CORREAS Y TENSAR DEL VENTILADOR 1 EXCITRATRIZ Y VENTILADOR 1 PANZA GENERADOR Comprobación correas equipos en planta. Ver anexo de agrupaciones de equipos.
N | TS-00025-2022 | acciones aislamiento\TS-00025-2022.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 0SAM60AN002 | Eq ventilador 2 excitatriz generador | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2022-01-10 15:08 | 2022-01-11 09:54 | 2022-01-11 11:01 | Lopez Gomez, Fernando | 218863800. COMPROBAR CORREAS VENTILADOR 2 EXCITATRIZ Y VENTILADOR 2 PANZA GENERADOR Comprobación correas equipos en planta. Ver anexo de agrupaciones de equipos.
N | TS03-00026-2022 | acciones aislamiento\TS03-00026-2022.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | 81GBK23AP001 | Eq motobba centrifuga 3 baja presión alimentación Osmosis | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2022-01-11 15:41 | 2022-01-12 08:09 | 2022-01-12 16:11 | MASA | 218669600. SUSTITUIR CIERRE MECANICO Revisar, fuga al exterior
N | TS03-00031-2022 | acciones aislamiento\TS03-00031-2022.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | 0SGA70AP001 | Eq motobomba contraincendios accionada por motor diesel | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2022-01-13 09:10 | 2022-01-18 09:06 | 2022-01-18 18:21 | masa | 217087300. GAMA MANTENIMIENTO ANUAL PARA MOTOBOMBA DIESEL NEBULIZADA: sustitucion filtros, cambio aceite, etc
N | TS03-00032-2022 | acciones aislamiento\TS03-00032-2022.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | 81SGA23AP001 | Eq motobomba contraincendios accionada por motor diesel PCI | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2022-01-13 09:13 | 2022-01-19 08:48 | 2022-01-19 17:22 | MASA | 218230900. Revisión anual mecánica de la motobomba diesel del sistema PCI : SUSTITUCION ACEITE, SUSTITUCION FILTROS, ENGRASE, REVISION O SUSTITUCION CORREAS, ETC
N | TS03-00040-2022 | acciones aislamiento\TS03-00040-2022.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 0SGA70AP001002 | Motor diesel bomba contraincendios | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2022-01-17 07:33 | 2022-01-18 07:44 | 2022-01-18 18:22 | MASA | Desembornar baterías para mtto. mecánico.
N | TS03-00041-2022 | acciones aislamiento\TS03-00041-2022.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 81SGA23AP001 | Motor diesel de emergencia contraincendios PCI | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2022-01-17 07:34 | 2022-01-19 08:14 | 2022-01-19 17:25 | MASA | Desembornar baterías bomba diesel PCI para trabajos mtto. mecánico.
N | TS03-00052-2022 | acciones aislamiento\TS03-00052-2022.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | DNE | DNE - Drenajes y efluentes | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2022-01-20 12:20 | 2022-01-25 10:00 | 2022-01-25 16:13 | López Vazquez, Carlos | 218230400. CAMBIO ACEITE BOMBAS GNQ91AP001 Y AP002 DE POLIELECTROLITO A FLOTADOR Cambio de aceite de los reductores de bombas dosificadoras TIMSA ELADOS TME tipo IV en la PTE Ver anexo de agrupaciones de equipos.
N | TS03-00053-2022 | acciones aislamiento\TS03-00053-2022.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 81GNL10AM001 | Eq agitador sumergible balsa efluentes con solidos en suspensión | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2022-01-20 12:23 | 2022-01-26 09:37 | 2022-01-31 20:22 | López Vazquez, Carlos | 218230100. CAMBIO ACEITE DEL AGITADOR DE LA BALSA DE SOLIDOS EN SUSPENSION Inspección mecánica trianual del agitador sumergible FLIGHT de la balsa de efluentes con sólidos en suspensión PTE
N | TS03-00055-2022 | acciones aislamiento\TS03-00055-2022.XLS | PINCHAR AQUÍ | 17 | ACG | ACG - Agua de circulación de grupo | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2022-01-20 15:42 | 2022-01-21 08:13 | 2022-01-21 13:10 | masa | 219307700. Limpiar Caja ESTE Condensador lado agua de mar
N | TS03-00061-2022 | acciones aislamiento\TS03-00061-2022.XLS | PINCHAR AQUÍ | 8 | 81GBB21CQ001 | Analizador turbidez salida agua filtrada bastidor 1 microfiltración | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2022-01-24 07:22 | 2022-01-24 14:47 | 2022-01-26 09:49 | MASA | 219305700. Fallo turbidimetro micro 1 y micro 3. Analizadores en alarma. Revisar. Verificar estado y limpieza, en caso necesario sustituir
N | TS03-00063-2022 | acciones aislamiento\TS03-00063-2022.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | 81QFB47-BR010 | Tubería AIC 81QFB47-BR010 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2022-01-24 07:38 | 2022-01-24 11:01 | 2022-01-24 12:37 | Lopez Gomez, Fernando | 219333900. CORREGIR FUGA POR JUNTA Reparar fuga por la junta de la brida de salida de la válvula de retención 81QFB47AA016 de casa de bombas. Queda aislada suministrando aire por bypass.
N | TS03-00067-2022 | acciones aislamiento\TS03-00067-2022.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 0SAA60AN005 | Eq ventilador 2 sala tanque aceite lubricación y levantamiento | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2022-01-25 07:27 | 2022-01-25 08:56 | 2022-01-27 11:12 | MASA | 219347400. Dispara el térmico del ventilador 2 de tanque aceite turbina (SAA60AN005). Se rearma y vuelve a disparar al poco. Megado, verificar estado del motor, cambio rodamientos y sustitución en caso necesario
N | TS03-00076-2022 | acciones aislamiento\TS03-00076-2022.XLS | PINCHAR AQUÍ | 7 | 81GCK25AT001 | Eq filtro 1 de cartuchos EDI | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2022-01-27 13:53 | 2022-02-03 08:03 | 2022-02-03 13:08 | MASA | 219325100. REVISION Y SUSTITUCION CARTUCHOS FILTRO ENTRADA EDI 1 Inspección de los filtros de cartucho en la PTA Ver anexo de agrupaciones de equipos.
N | TS03-00077-2022 | acciones aislamiento\TS03-00077-2022.XLS | PINCHAR AQUÍ | 6 | 81GCK27AT001 | Eq filtro 3 de cartuchos EDI | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2022-01-27 13:54 | 2022-02-02 08:43 | 2022-02-02 12:45 | MASA | 219325100. REVISION Y SUSTITUCION CARTUCHOS FILTRO ENTRADA EDI 3 Inspección de los filtros de cartucho en la PTA Ver anexo de agrupaciones de equipos.
N | TS03-00078-2022 | acciones aislamiento\TS03-00078-2022.XLS | PINCHAR AQUÍ | 10 | DNE | DNE - Drenajes y efluentes | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2022-01-27 14:13 | 1899-12-31 01:15 | 2022-02-07 17:46 | López Vazquez, Carlos | 219315500. LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION 2 BOMBAS POLIELECTROLITO A FLOTADOR, LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION 2 BOMBAS POLIELECTROLITO A MESA ESPESAMIENTO Y LIMPIEZA 2 VALVULA RETENCION DESCARGAS DE LAS 2 BOMBAS DE TORNILLO DE FANGOS Limpieza bombas dosificadoras y filtros en la PTA Ver anexo de agrupaciones de equipos.
N | TS03-00079-2022 | acciones aislamiento\TS03-00079-2022.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | 0LCA54AA005 | Valv aislm entrada tanque atmosferico drenaj impulsión bbas condensado | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2022-01-28 09:24 | 2022-02-01 14:15 | 2022-02-01 21:56 | MASA | 219408500. SUSTITUIR TRAMO DE TUBERIA EN LINEA VENTEO ATEMPERACION encima del tanque ..... Reparar fuga el la tubería del venteo de la atemperación al tanque atmosférico de turbina .
N | TS0C-00010-2022 | acciones aislamiento\TS0C-00010-2022.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | NA | ACP - Agua Cruda y Potable | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2022-01-28 11:58 | 2022-02-08 13:11 | 2022-02-08 13:18 | López Vazquez, Carlos | 219398200. SUSTITUIR VALVULA Valv. 81GAC22AA004 en casa de bombas, zona filtro autolimpiante nuevo, fuga eje valvúla.
N | TS03-00083-2022 | acciones aislamiento\TS03-00083-2022.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 0LAC21AP001 | Eq motobomba 1 MP agua alimentación | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2022-02-01 07:17 | 2022-02-01 12:47 | 2022-02-01 21:57 | MASA | 219348900. Revisar alarma "Giro inverso" Bomba A. Ali. MP 21. Revisar/cambiar sensore
N | TS03-00089-2022 | acciones aislamiento\TS03-00089-2022.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 0LAC51AP001 | Eq motobomba 1 AP agua alimentación | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2022-02-02 07:24 | 2022-02-02 08:48 | 2022-02-02 21:45 | masa | 219414500. SUSTITUIR FILTRO Revisar/Sustituir filtro de la bomba de aceite de lubricación de la bomba 51 de AP. La presión cayó a 1,6bar. Se cambio de filtro en servicio.
N | TS03-00096-2022 | acciones aislamiento\TS03-00096-2022.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | 0PGA12AT001 | Filtro entrada intercambiador de calor Bba. vacio 1 Condensador | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2022-02-03 07:27 | 2022-02-03 11:41 | 2022-02-03 14:45 | MASA | Revisar/reparar mecanismo de accionamiento del Filtro Autolimpiante Bomba Vacío 3LAC10AP001 (0PGA12AT001). Presente alarma Fallo Filtro. Se aprecia que apenas hay desplazamiento del pistón. Verificar electroválvula y pistón, sanear o cambiar en caso necesario.
N | TS03-00097-2022 | acciones aislamiento\TS03-00097-2022.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | 81QFA11AN001 | Eq compresor 1 aire de instrumentos y servicios de BOP | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2022-02-03 13:34 | 2022-02-09 08:24 | 2022-02-09 13:14 | INGERSOLL | 219109800. REVISION MECANICA COMPRESOR (cambio aceite, filtros, etc) Revisar, salió alarma "se requiere servicio". Queda funcionando y la alarma reconocida.
N | TS03-00103-2022 | acciones aislamiento\TS03-00103-2022.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 0PAB50AT001 | Captador bolas limpieza caja lado generador ACG | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2022-02-03 15:16 | 2022-02-08 13:16 | 2022-02-08 13:17 | MASA | 219424900. REPARAR LA ACTUACION MANUAL DEL ACTUADOR ELECTRICO DEL CAPTADOR DE BOLAS CAJA LADO ESTE
N | TS03-00107-2022 | acciones aislamiento\TS03-00107-2022.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 81GNQ91AP001 | Eq motobomba 1 dosificación polielectrolito a flotador | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2022-02-07 16:04 | 2022-02-08 13:21 | 2022-02-28 14:54 | MASA | Cambio rodamientos en taller.
N | TS03-00108-2022 | acciones aislamiento\TS03-00108-2022.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | 81GNQ91AP001 | Eq motobomba 1 dosificación polielectrolito a flotador | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2022-02-08 13:19 | 2022-02-09 08:26 | 2022-02-09 09:16 | masa | 219433301. DESMONTAR BOMBA Y REDUCTORA PARA REPARACION AGARROTAMIENTO Revisar motobomba 1 dosificación polielectrolito. Está agarrotada
N | TS03-00110-2022 | acciones aislamiento\TS03-00110-2022.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | 0LBA15AA081/MOVSSV1A | Valv ctrl línea dren valv ctrl/parada AP a tanque atmosférico dren TV | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2022-02-09 07:26 | 2022-02-09 10:39 | 2022-02-09 12:57 | Lopez Gomez, Fernando | 219436400. EMPAQUETAR PRENSA. REPARAR FUGA FRANCA DE VAPOR POR PRENSA.
N | TS-00111-2022 | acciones aislamiento\TS-00111-2022.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | 81GNQ91AP001 | Eq motobomba 1 dosificación polielectrolito a flotador | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2022-02-09 08:48 | 2022-02-09 09:50 | 2022-02-28 15:14 | MASA | Desmontar bomba y reductora para reparación agarrotamiento.
N | TS03-00111-2022 | acciones aislamiento\TS03-00111-2022.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | 0LBA15AA081/MOVSSV1A | Act valv ctrl línea dren valv ctrl/parada AP a tanq atmosféric dren TV | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2022-02-09 09:51 | 2022-02-09 10:43 | 2022-02-09 12:52 | MASA | Sanear cableado de fuerza
N | TS03-00116-2022 | acciones aislamiento\TS03-00116-2022.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | BZ | Hidrantes del sistema PCI de la BOP | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2022-02-10 11:02 | 2022-02-11 10:59 | 2022-02-11 10:59 | MARVAL | 219449500. DESMONTAR HIDRANTE SGA40BZ020 SITUADO AL LADO BARRERA DE ACCESO VEHICULOS A LA CENTRAL POR FUGA
N | TS03-00118-2022 | acciones aislamiento\TS03-00118-2022.XLS | PINCHAR AQUÍ | 8 | 0PGD16AC001 | Intercambiador calor 2 circuito abierto refrigeración | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2022-02-10 13:01 | 2022-02-15 08:09 | 2022-02-15 13:01 | masa | 219450300.REAPRIETE DEL PAQUETE DE PLACAS Reapretar enfriador PGD16 (PGA/PGB) para solventar fuga.
N | TS0C-00012-2022 | acciones aislamiento\TS0C-00012-2022.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | NZ01 VA-282 | Panel Alimentacion Bombas Pantano | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2022-02-11 11:28 | 2022-02-14 08:39 | 2022-02-22 09:28 | MASA | Desmantelar cuadro.
N | TS03-00124-2022 | acciones aislamiento\TS03-00124-2022.XLS | PINCHAR AQUÍ | 4 | GEN | GEN - Sistema generador | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 2022-02-14 07:14 | 2022-02-14 08:35 | 2022-02-14 10:38 | MASA | Revisión y cambio escobillas.
N | TS03-00129-2022 | acciones aislamiento\TS03-00129-2022.XLS | PINCHAR AQUÍ | 11 | 81EKD12AA002 | Valv monitor reguladora P línea 2 gas natural ERM | MANTENIMIENTO INSTR. Y CONT. | 2022-02-15 10:15 | 2022-02-15 10:47 | 2022-02-15 13:37 | MASA | 219470000. Reparar/revisar válvula piloto de la Válvula Monitor 81EKD12AA002 (Línea 2 ERM). Fuga a través de su seguridad. Desmontar piloto de regulación, reparar, retarar
N | TS0C-00016-2022 | acciones aislamiento\TS0C-00016-2022.XLS | PINCHAR AQUÍ | 5 | NA | ACP - Agua Cruda y Potable | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2022-02-16 09:45 | 2022-02-23 09:06 | 2022-02-23 16:06 | masa | 217197600. CORTAR TUBERIA DESCARGA BOMBAS AGUA CRUDA DEL POLIGONO DENTRO DE LA CASETA DE BOMBAS DEL POLIGONO Y COLOCAR CAP CIEGO EN LADO TUBERIA SALIDA para poder desmantelar las bombas posteriormente A petición del Ayuntamiento de Arteixo, desmantelar las 4 bombas del pantano, una vez que Mto. Eléctrico haya desmontado su alimentación. Tapar huecos.
N | TS03-00137-2022 | acciones aislamiento\TS03-00137-2022.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 81GCC10AN001 | Eq ventilador 1 centrifugo desgasificador EDI | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2022-02-16 09:53 | 2022-02-21 09:15 | 2022-02-21 13:00 | MASA | 219606800. SUSTITUCION FILTRO ASPIRACION VENTILADOR 1 DESGASIFICADOR EDI Inspección de los ventiladores, revisión de filtros, del desgasificador de agua osmotizada en la PTA Ver anexo de agrupaciones de equipos.
N | TS03-00138-2022 | acciones aislamiento\TS03-00138-2022.XLS | PINCHAR AQUÍ | 2 | 81GCC10AN002 | Eq ventilador 2 centrifugo desgasificador EDI | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2022-02-16 09:55 | 2022-02-22 07:29 | 2022-02-22 10:42 | MASA | 219606800. SUSTITUCION FILTRO ASPIRACION VENTILADOR 2 DESGASIFICADOR EDI Inspección de los ventiladores, revisión de filtros, del desgasificador de agua osmotizada en la PTA Ver anexo de agrupaciones de equipos.
N | TS03-00141-2022 | acciones aislamiento\TS03-00141-2022.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 0SAK80AH003 | Eq ventilador sala LCI | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2022-02-16 15:33 | 2022-02-17 08:30 | 2022-02-17 13:35 | López Vazquez, Carlos | 219616400. Revisar tensión correas ventilador 0SAK80AN003 (en ocen aparece AH) o sustituir en caso necesrio, antiguo ventilador comun equipos aire acondiicionado LCI. Chirrían.
N | TS03-00181-2022 | acciones aislamiento\TS03-00181-2022.XLS | PINCHAR AQUÍ | 7 | 0PGA71AT001 | Filtro autolimp 1 circuito abierto refrigeración PGA | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2022-03-07 12:48 | 2022-03-08 08:51 | 2022-03-08 16:12 | MASA | 219745900. Revision y Limpieza filtro 1 PGA, abrir filtro y comprobar estado y limpiar y repara en caso necesario
N | TS03-00191-2022 | acciones aislamiento\TS03-00191-2022.XLS | PINCHAR AQUÍ | 3 | 0QHE21AA091 | Eq valv aislm línea purga automatica lodos a tq purgas caldera auxil 1 | MANTENIMIENTO MECÁNICO (MEC) | 2022-03-09 08:55 | 2022-03-09 09:34 | 2022-03-09 12:35 | MASA | 219868200. REAPRETAR EMPAQUETADURQA Revisar, fuga por empaquetadura.